## 公用线路
2025年11月济宁供电公司10千伏公用线路分布式电源可开放容量 信息明细表
序号 | 线路管理单位 | 站名称 | 变电站 电压等级（kV） | 开关编号 | 线路名称 | 额定电流值（A） | 最大电流值（A） | 最大反向负载率 | 分布式电源 线路可开放容量(kVA) | 分布式电源接入电网 承载力评估等级
1 | 济宁公司 | 安河站 | 110 | 004 | 10kV安城线 | 552 | 56.6 | 0.2092% | 7628.512 | 黄
2 | 济宁公司 | 安河站 | 110 | 006 | 10kV安桂Ⅰ线 | 600 | 356.48 | 53.98% | 2703.6 | 黄
3 | 济宁公司 | 安河站 | 110 | 008 | 10kV华府Ⅰ线 | 600 | 87.19 | 0% | 8313.6 | 绿
4 | 济宁公司 | 安河站 | 110 | 012 | 10kV安太Ⅰ线 | 600 | 95.98 | -1.059% | 8423.6 | 绿
5 | 济宁公司 | 安河站 | 110 | 013 | 10kV安泗Ⅰ线 | 600 | 132.19 | -0.1925% | 8333.6 | 绿
6 | 济宁公司 | 安河站 | 110 | 014 | 10kV安府线 | 600 | 100.55 | 0% | 8313.6 | 绿
7 | 济宁公司 | 安河站 | 110 | 015 | 10kV丽水线 | 300 | 142.73 | 0% | 4156.8 | 绿
8 | 济宁公司 | 安河站 | 110 | 017 | 10kV安太Ⅲ线 | 600 | 146.95 | 0% | 8313.6 | 绿
9 | 济宁公司 | 安河站 | 110 | 020 | 10kV安太Ⅱ线 | 600 | 296.37 | 1.155% | 8193.6 | 黄
10 | 济宁公司 | 安河站 | 110 | 021 | 10kV安泗Ⅱ线 | 600 | 341.02 | 0% | 8313.6 | 绿
11 | 济宁公司 | 安河站 | 110 | 023 | 10kV安艺线 | 300 | 74.53 | 0% | 4156.8 | 绿
12 | 济宁公司 | 安河站 | 110 | 024 | 10kV安体线 | 600 | 250.84 | 42.34% | 3913.6 | 黄
13 | 济宁公司 | 安河站 | 110 | 025 | 10kV薛庙线 | 600 | 315.7 | 53.31% | 2773.6 | 黄
14 | 济宁公司 | 安河站 | 110 | 028 | 10kV安太Ⅳ线 | 600 | 181.41 | 3.079% | 7993.6 | 黄
15 | 济宁公司 | 安河站 | 110 | 029 | 10kV华府Ⅱ线 | 552 | 94.22 | 0% | 7648.512 | 绿
16 | 济宁公司 | 安河站 | 110 | 030 | 10kV安沈线 | 552 | 292.15 | 52.61% | 4334.512 | 黄
17 | 济宁公司 | 安河站 | 110 | 031 | 10kV安桂Ⅱ线 | 600 | 267.19 | 45.23% | 3613.6 | 黄
18 | 济宁公司 | 北郊站 | 110 | 42004 | 10kV人文线 | 552 | 61.7 | 9.414% | 5587 | 黄
19 | 济宁公司 | 北郊站 | 110 | 42007 | 10kV永基线 | 552 | 214.1 | 3.138% | 5587 | 黄
20 | 济宁公司 | 北郊站 | 110 | 42010 | 10kV苗营线 | 552 | 380.3 | 17.78% | 5587 | 黄
21 | 济宁公司 | 北郊站 | 110 | 42012 | 10kV联络线 | 553 | 326.8 | 0% | 5587 | 绿
22 | 济宁公司 | 北郊站 | 110 | 42013 | 10kV济安线 | 553 | 197.6 | 9.397% | 5587 | 黄
23 | 济宁公司 | 北郊站 | 110 | 42014 | 10kV红西线 | 553 | 192 | 0% | 5587 | 绿
24 | 济宁公司 | 北郊站 | 110 | 42019 | 10kV桃源线 | 552 | 275.9 | 0% | 5587 | 绿
25 | 济宁公司 | 北郊站 | 110 | 42021 | 10kV金环线 | 553 | 442.1 | 4.176% | 5587 | 黄
26 | 济宁公司 | 北郊站 | 110 | 42022 | 10kV常青线 | 553 | 316.8 | 14.62% | 5587 | 黄
27 | 济宁公司 | 北郊站 | 110 | 42023 | 10kV商校线 | 552 | 388.7 | 25.1% | 5248.512 | 黄
28 | 济宁公司 | 北郊站 | 110 | 42026 | 10kV长安线 | 552 | 131.2 | 7.322% | 5587 | 黄
29 | 济宁公司 | 北郊站 | 110 | 42027 | 10kV环北线 | 553 | 288.1 | 34.45% | 4362.368 | 黄
30 | 济宁公司 | 北郊站 | 110 | 42028 | 10kV开泰线 | 552 | 302.6 | 30.33% | 4748.512 | 黄
31 | 济宁公司 | 北郊站 | 110 | 42029 | 10kV阳光线 | 552 | 207.6 | 31.38% | 4648.512 | 黄
32 | 济宁公司 | 北郊站 | 110 | 42031 | 10kV常泰线 | 445 | 302.5 | 1.297% | 5587 | 黄
33 | 济宁公司 | 北郊站 | 110 | 42036 | 10kV曹东线 | 552 | 353.9 | 42.88% | 3548.512 | 黄
34 | 济宁公司 | 滨河站 | 110 | 004 | 10kV滨九线 | 552 | 284.3 | -6.276% | 8248.512 | 绿
35 | 济宁公司 | 滨河站 | 110 | 005 | 10kV滨城线 | 552 | 214.2 | -3.138% | 7948.512 | 绿
36 | 济宁公司 | 滨河站 | 110 | 006 | 10kV东园线 | 552 | 25.5 | 0% | 7648.512 | 绿
37 | 济宁公司 | 滨河站 | 110 | 007 | 10kV滨东线 | 552 | 81.7 | 14.64% | 6248.512 | 黄
38 | 济宁公司 | 滨河站 | 110 | 008 | 10kV塔东线 | 552 | 77.2 | -1.046% | 7748.512 | 绿
39 | 济宁公司 | 滨河站 | 110 | 010 | 10kV滨桂Ⅰ线 | 600 | 0 | 0% | 8313.6 | 绿
40 | 济宁公司 | 滨河站 | 110 | 011 | 10kV滨马Ⅰ线 | 600 | 442.44 | -5.774% | 8913.6 | 绿
41 | 济宁公司 | 滨河站 | 110 | 012 | 10kV滨体Ⅰ线 | 600 | 399.1 | -1.925% | 8513.6 | 绿
42 | 济宁公司 | 滨河站 | 110 | 015 | 10kV滨建Ⅰ线 | 552 | 344.2 | -5.23% | 6438.512 | 绿
43 | 济宁公司 | 滨河站 | 110 | 019 | 10kV滨琉线 | 552 | 38.6 | 0% | 8448.512 | 绿
44 | 济宁公司 | 滨河站 | 110 | 020 | 10kV西园线 | 552 | 97.8 | 8.368% | 6848.512 | 黄
45 | 济宁公司 | 滨河站 | 110 | 021 | 10kV天庙线 | 552 | 106.3 | -2.092% | 7848.512 | 绿
46 | 济宁公司 | 滨河站 | 110 | 024 | 10kV滨建Ⅱ线 | 552 | 360.84 | -6.276% | 8248.512 | 绿
47 | 济宁公司 | 滨河站 | 110 | 027 | 10kV滨文线 | 552 | 233.4 | -6.276% | 8184.862 | 绿
48 | 济宁公司 | 滨河站 | 110 | 029 | 10kV滨桥线 | 600 | 392.4 | -3.849% | 8713.6 | 绿
49 | 济宁公司 | 滨河站 | 110 | 030 | 10kV滨桂Ⅱ线 | 600 | 246.4 | -4.811% | 8813.6 | 绿
50 | 济宁公司 | 滨河站 | 110 | 031 | 10kV滨马Ⅱ线 | 600 | 446.4 | -3.849% | 8713.6 | 绿
51 | 济宁公司 | 滨河站 | 110 | 032 | 10kV滨体Ⅱ线 | 600 | 114.3 | 0% | 8313.6 | 绿
52 | 济宁公司 | 东郊站 | 110 | 18010 | 10kV机专线 | 552 | 376.82 | 22.91% | 5958.512 | 黄
53 | 济宁公司 | 东郊站 | 110 | 18011 | 10kV水产线 | 552 | 463.43 | 0% | 7430.012 | 绿
54 | 济宁公司 | 东郊站 | 110 | 18012 | 10kV东万线 | 552 | 152.29 | 0% | 7648.512 | 绿
55 | 济宁公司 | 东郊站 | 110 | 18013 | 10kV四季Ⅱ线 | 600 | 222.96 | 0% | 8313.6 | 绿
56 | 济宁公司 | 东郊站 | 110 | 18015 | 10kV红东线 | 553 | 518.84 | 0% | 7982.368 | 绿
57 | 济宁公司 | 东郊站 | 110 | 18021 | 10kV琵琶山线 | 552 | 383.7 | 44.98% | 3348.512 | 黄
58 | 济宁公司 | 东郊站 | 110 | 1803 | 10kV清华线 | 552 | 484.85 | 6.276% | 7048.512 | 黄
59 | 济宁公司 | 东郊站 | 110 | 1804 | 10kV刘庄线 | 553 | 356.23 | 10.65% | 6642.368 | 黄
60 | 济宁公司 | 东郊站 | 110 | 1805 | 10kV果园线 | 552 | 200.76 | 1.36% | 7518.512 | 黄
61 | 济宁公司 | 东郊站 | 110 | 1806 | 10kV车站线 | 552 | 400.92 | 0% | 8288.512 | 绿
62 | 济宁公司 | 东郊站 | 110 | 1807 | 10kV四季Ⅰ线 | 600 | 70.68 | 0% | 8313.6 | 绿
63 | 济宁公司 | 东郊站 | 110 | 1808 | 10kV染料线 | 552 | 218.37 | 14.64% | 6248.512 | 黄
64 | 济宁公司 | 东郊站 | 110 | 1809 | 10kV海关线 | 553 | 427.79 | -6.16% | 8157.368 | 绿
65 | 济宁公司 | 府河站 | 110 | 005 | 10kV府菱Ⅰ线 | 552 | 134.88 | 16.42% | 6078.512 | 黄
66 | 济宁公司 | 府河站 | 110 | 006 | 10kV府西Ⅰ线 | 610 | 307.8 | -4.449% | 8922.16 | 绿
67 | 济宁公司 | 府河站 | 110 | 008 | 10kV府菱Ⅲ线 | 600 | 154.44 | 19.34% | 6303.6 | 黄
68 | 济宁公司 | 府河站 | 110 | 009 | 10kV崇南Ⅰ线 | 600 | 183.24 | -2.791% | 9603.6 | 绿
69 | 济宁公司 | 府河站 | 110 | 010 | 10kV崇南Ⅲ线 | 600 | 93 | 11.07% | 7163.6 | 黄
70 | 济宁公司 | 府河站 | 110 | 011 | 10kV府崇Ⅰ线 | 600 | 325.56 | 0% | 8713.6 | 绿
71 | 济宁公司 | 府河站 | 110 | 012 | 10kV府河Ⅰ线 | 553 | 410.28 | 0% | 8794.368 | 绿
72 | 济宁公司 | 府河站 | 110 | 013 | 10kV府东线 | 553 | 115.08 | 0% | 7662.368 | 绿
73 | 济宁公司 | 府河站 | 110 | 019 | 10kV府菱Ⅱ线 | 552 | 117.96 | 0% | 7648.512 | 绿
74 | 济宁公司 | 府河站 | 110 | 020 | 10kV崇南Ⅱ线 | 600 | 89.16 | 0% | 9313.6 | 绿
75 | 济宁公司 | 府河站 | 110 | 021 | 10kV府崇Ⅱ线 | 600 | 442.56 | 0% | 8313.6 | 绿
76 | 济宁公司 | 府河站 | 110 | 027 | 10kV府西Ⅱ线 | 610 | 339.48 | 0% | 9452.16 | 绿
77 | 济宁公司 | 府河站 | 110 | 029 | 10kV府菱Ⅳ线 | 600 | 180.6 | 0% | 8813.6 | 绿
78 | 济宁公司 | 府河站 | 110 | 030 | 10kV创智线 | 600 | 43.44 | 7.025% | 7583.6 | 黄
79 | 济宁公司 | 府河站 | 110 | 032 | 10kV杨家河线 | 553 | 330.6 | 0% | 7914.368 | 绿
80 | 济宁公司 | 海川站 | 110 | 007 | 10kV海接线 | 553 | 181.03 | 14.09% | 6099.568 | 黄
81 | 济宁公司 | 海川站 | 110 | 008 | 10kV海北Ⅰ线 | 553 | 207.13 | 0% | 7662.368 | 绿
82 | 济宁公司 | 海川站 | 110 | 013 | 10kV岔河Ⅱ线 | 553 | 333.98 | 71.41% | 470.868 | 黄
83 | 济宁公司 | 海川站 | 110 | 019 | 10kV岔河线 | 553 | 418.16 | 75.69% | 41.068 | 黄
84 | 济宁公司 | 海川站 | 110 | 020 | 10kV海北Ⅱ线 | 553 | 415.09 | 69.85% | 616.518 | 黄
85 | 济宁公司 | 海川站 | 110 | 021 | 10kV海畅线 | 400 | 81.1 | 3.176% | 5322.4 | 黄
86 | 济宁公司 | 海川站 | 110 | 028 | 10kV海河线 | 400 | 0 | 0% | 5542.4 | 绿
87 | 济宁公司 | 海川站 | 110 | 032 | 10kV产业园Ⅱ线 | 646 | 116.63 | 0% | 8950.976 | 绿
88 | 济宁公司 | 红庙站 | 110 | 15011 | 10kV红兖线 | 553 | 397.29 | 28.09% | 4972.368 | 黄
89 | 济宁公司 | 红庙站 | 110 | 15013 | 10kV红栗Ⅰ线 | 553 | 217.2 | -1.253% | 8102.368 | 绿
90 | 济宁公司 | 红庙站 | 110 | 15014 | 10kV兖西线 | 553 | 520.5 | 11.59% | 6552.368 | 黄
91 | 济宁公司 | 红庙站 | 110 | 15018 | 10kV红栗Ⅱ线 | 552 | 341.39 | 46.02% | 3946.012 | 黄
92 | 济宁公司 | 红庙站 | 110 | 15022 | 10kV兖东线 | 552 | 388.9 | 7.008% | 6978.512 | 黄
93 | 济宁公司 | 红庙站 | 110 | 15023 | 10kV红九线 | 552 | 120.3 | 1.046% | 7548.512 | 黄
94 | 济宁公司 | 红庙站 | 110 | 15025 | 10kV北站线 | 552 | 366.94 | 32.42% | 5548.512 | 黄
95 | 济宁公司 | 红庙站 | 110 | 15026 | 10kV西郊Ⅱ线 | 553 | 442.77 | 55.34% | 2362.368 | 黄
96 | 济宁公司 | 红庙站 | 110 | 1505 | 10kV西郊Ⅰ线 | 552 | 309 | 38.07% | 4008.512 | 黄
97 | 济宁公司 | 红庙站 | 110 | 1506 | 10kV红德线 | 552 | 158.75 | 1.569% | 7498.512 | 黄
98 | 济宁公司 | 红庙站 | 110 | 1509 | 10kV红诺线 | 552 | 288.9 | 0% | 3088.512 | 绿
99 | 济宁公司 | 后铺站 | 110 | 004 | 10kV明珠线 | 552 | 398.25 | 0% | 7648.512 | 绿
100 | 济宁公司 | 后铺站 | 110 | 005 | 10kV皇营Ⅰ线 | 552 | 228.12 | 8.263% | 6858.512 | 黄
101 | 济宁公司 | 后铺站 | 110 | 006 | 10kV国翠Ⅰ线 | 552 | 160.64 | 0% | 7648.512 | 绿
102 | 济宁公司 | 后铺站 | 110 | 007 | 10kV南开线 | 552 | 328.3 | 4.916% | 7178.512 | 黄
103 | 济宁公司 | 后铺站 | 110 | 008 | 10kV圣地线 | 552 | 142.86 | 0.3138% | 9150.512 | 黄
104 | 济宁公司 | 后铺站 | 110 | 009 | 10kV拥军线 | 552 | 289.99 | 20.71% | 5668.512 | 黄
105 | 济宁公司 | 后铺站 | 110 | 012 | 10kV吴泰Ⅰ线 | 552 | 280.5 | 17.26% | 6250.512 | 黄
106 | 济宁公司 | 后铺站 | 110 | 017 | 10kV银都线 | 481 | 307.74 | 0% | 6664.736 | 绿
107 | 济宁公司 | 后铺站 | 110 | 018 | 10kV御城线 | 552 | 187.46 | 25.94% | 5168.512 | 黄
108 | 济宁公司 | 后铺站 | 110 | 019 | 10kV蒋林线 | 428 | 173.39 | 0% | 5930.368 | 绿
109 | 济宁公司 | 后铺站 | 110 | 020 | 10kV江南线 | 552 | 382.65 | 0% | 7648.512 | 绿
110 | 济宁公司 | 后铺站 | 110 | 021 | 10kV吴泰Ⅱ线 | 552 | 384.76 | 0% | 8152.512 | 绿
111 | 济宁公司 | 后铺站 | 110 | 022 | 10kV广场线 | 428 | 282.06 | 0% | 5930.368 | 绿
112 | 济宁公司 | 后铺站 | 110 | 025 | 10kV英萃线 | 300 | 53.46 | 0% | 4156.8 | 绿
113 | 济宁公司 | 后铺站 | 110 | 029 | 10kV星城线 | 552 | 365.42 | 24.79% | 5278.512 | 黄
114 | 济宁公司 | 后铺站 | 110 | 030 | 10kV新闻线 | 552 | 263.07 | 0% | 7648.512 | 绿
115 | 济宁公司 | 后铺站 | 110 | 033 | 10kV广发Ⅱ线 | 300 | 182.48 | 0% | 4156.8 | 绿
116 | 济宁公司 | 后铺站 | 110 | 034 | 10kV如嘉线 | 400 | 177.26 | 0% | 5542.4 | 绿
117 | 济宁公司 | 后铺站 | 110 | 035 | 10kV首府线 | 552 | 196.6 | 10.04% | 6688.512 | 黄
118 | 济宁公司 | 后铺站 | 110 | 038 | 10kV铺苑线 | 552 | 374.56 | -3.87% | 10830.512 | 绿
119 | 济宁公司 | 黄屯站 | 110 | 005 | 10kV蒋屯线 | 552 | 294.48 | 11.82% | 6618.512 | 黄
120 | 济宁公司 | 黄屯站 | 110 | 008 | 10kV锦江线 | 552 | 334.9 | 26.25% | 5138.512 | 黄
121 | 济宁公司 | 黄屯站 | 110 | 009 | 10kV丰江线 | 552 | 476.78 | 40.48% | 4130.512 | 黄
122 | 济宁公司 | 黄屯站 | 110 | 010 | 10kV西浦线 | 553 | 196.22 | 3.967% | 7682.368 | 黄
123 | 济宁公司 | 黄屯站 | 110 | 011 | 10kV机电线 | 552 | 479.81 | 23.22% | 6228.512 | 黄
124 | 济宁公司 | 黄屯站 | 110 | 012 | 10kV祖营线 | 552 | 446.05 | 13.18% | 7588.512 | 黄
125 | 济宁公司 | 黄屯站 | 110 | 014 | 10kV黄山线 | 552 | 216 | 0% | 9900.512 | 绿
126 | 济宁公司 | 黄屯站 | 110 | 016 | 10kV广川线 | 552 | 336.67 | -3.033% | 11478.512 | 绿
127 | 济宁公司 | 黄屯站 | 110 | 017 | 10kV金苑线 | 600 | 327.54 | 0.4811% | 8263.6 | 黄
128 | 济宁公司 | 黄屯站 | 110 | 018 | 10kV黄纬线 | 600 | 177.76 | 26.17% | 6593.6 | 黄
129 | 济宁公司 | 黄屯站 | 110 | 022 | 10kV广安Ⅰ线 | 600 | 333.17 | 2.117% | 8093.6 | 黄
130 | 济宁公司 | 黄屯站 | 110 | 023 | 10kV黄景线 | 600 | 279.77 | -3.176% | 8643.6 | 绿
131 | 济宁公司 | 黄屯站 | 110 | 026 | 10kV广安Ⅱ线 | 600 | 193.92 | 0% | 8313.6 | 绿
132 | 济宁公司 | 黄屯站 | 110 | 027 | 10kV金苑Ⅱ线 | 600 | 373.08 | 3.945% | 7903.6 | 黄
133 | 济宁公司 | 黄屯站 | 110 | 030 | 10kV黄森线 | 600 | 187.93 | 0% | 8439.6 | 绿
134 | 济宁公司 | 黄屯站 | 110 | 031 | 10kV黄科Ⅰ线 | 600 | 488.11 | 11.84% | 4821.1 | 黄
135 | 济宁公司 | 嘉达站 | 110 | 004 | 10kV嘉仁Ⅰ线 | 552 | 347.64 | 51.25% | 2748.512 | 黄
136 | 济宁公司 | 嘉达站 | 110 | 005 | 10kV嘉德线 | 600 | 375.36 | 11.26% | 6430.1 | 黄
137 | 济宁公司 | 嘉达站 | 110 | 006 | 10kV嘉惠Ⅰ线 | 552 | 154.44 | 0% | 6430.1 | 绿
138 | 济宁公司 | 嘉达站 | 110 | 007 | 10kV御福Ⅰ线 | 600 | 255.84 | 3.272% | 6430.1 | 黄
139 | 济宁公司 | 嘉达站 | 110 | 008 | 10kV嘉海Ⅰ线 | 600 | 357.36 | 0% | 6430.1 | 绿
140 | 济宁公司 | 嘉达站 | 110 | 011 | 10kV华为Ⅰ线 | 552 | 62.52 | 0% | 5762.762 | 绿
141 | 济宁公司 | 嘉达站 | 110 | 012 | 10kV嘉创线 | 600 | 147.36 | 0% | 6430.1 | 绿
142 | 济宁公司 | 嘉达站 | 110 | 013 | 10kV嘉白线 | 553 | 312.12 | 57.11% | 1859.868 | 黄
143 | 济宁公司 | 嘉达站 | 110 | 017 | 10kV嘉泰线 | 600 | 79.2 | 6.928% | 6430.1 | 黄
144 | 济宁公司 | 嘉达站 | 110 | 019 | 10kV嘉仁Ⅱ线 | 552 | 259.68 | 27.51% | 5018.512 | 黄
145 | 济宁公司 | 嘉达站 | 110 | 020 | 10kV嘉惠Ⅱ线 | 552 | 459.72 | 0% | 6430.1 | 绿
146 | 济宁公司 | 嘉达站 | 110 | 021 | 10kV德源线 | 552 | 182.88 | -2.197% | 6430.1 | 绿
147 | 济宁公司 | 嘉达站 | 110 | 023 | 10kV嘉源线 | 600 | 60.72 | 0% | 6430.1 | 绿
148 | 济宁公司 | 嘉达站 | 110 | 024 | 10kV嘉因线 | 553 | 428.52 | 76.74% | 0 | 红
149 | 济宁公司 | 嘉达站 | 110 | 025 | 10kV御福Ⅱ线 | 600 | 101.64 | 0% | 6430.1 | 绿
150 | 济宁公司 | 嘉达站 | 110 | 028 | 10kV嘉海Ⅱ线 | 600 | 249.96 | 39.55% | 4203.6 | 黄
151 | 济宁公司 | 嘉达站 | 110 | 029 | 10kV华为Ⅱ线 | 552 | 28.92 | -2.301% | 6430.1 | 绿
152 | 济宁公司 | 嘉达站 | 110 | 031 | 10kV嘉悦线 | 600 | 413.52 | 25.5% | 5663.6 | 黄
153 | 济宁公司 | 金村站 | 110 | 1005 | 10kV银工Ⅰ线 | 552 | 226.78 | 0% | 6318.512 | 绿
154 | 济宁公司 | 金村站 | 110 | 1006 | 10kV银青Ⅰ线 | 552 | 370.23 | 0% | 7648.512 | 绿
155 | 济宁公司 | 金村站 | 110 | 1017 | 10kV金胜Ⅱ线 | 646 | 170.88 | 13.41% | 7450.976 | 黄
156 | 济宁公司 | 金村站 | 110 | 1019 | 10kV金胜Ⅰ线 | 646 | 2.11 | 0% | 8950.976 | 绿
157 | 济宁公司 | 金村站 | 110 | 1023 | 10kV银工Ⅱ线 | 552 | 174.92 | 0% | 7648.512 | 绿
158 | 济宁公司 | 金村站 | 110 | 1024 | 10kV银青Ⅱ线 | 552 | 356.7 | 0% | 7648.512 | 绿
159 | 济宁公司 | 金塔站 | 110 | 004 | 10kV金太Ⅰ线 | 553 | 189.65 | 0% | 5587 | 绿
160 | 济宁公司 | 金塔站 | 110 | 005 | 10kV金海Ⅰ线 | 553 | 42.18 | 0% | 5587 | 绿
161 | 济宁公司 | 金塔站 | 110 | 006 | 10kV李楼Ⅰ线 | 553 | 256.13 | -1.357% | 5587 | 绿
162 | 济宁公司 | 金塔站 | 110 | 007 | 10kV鲁源Ⅰ线 | 553 | 290.5 | 21.61% | 5587 | 黄
163 | 济宁公司 | 金塔站 | 110 | 008 | 10kV塔凤Ⅰ线 | 646 | 48.22 | 1.519% | 5587 | 黄
164 | 济宁公司 | 金塔站 | 110 | 009 | 10kV金兴Ⅰ线 | 646 | 16.72 | 0% | 5587 | 绿
165 | 济宁公司 | 金塔站 | 110 | 013 | 10kV塔安Ⅰ线 | 553 | 299.39 | 0% | 5587 | 绿
166 | 济宁公司 | 金塔站 | 110 | 014 | 10kV塔中Ⅰ线 | 553 | 330.03 | 10.13% | 5587 | 黄
167 | 济宁公司 | 金塔站 | 110 | 015 | 10kV塔北Ⅰ线 | 553 | 300.35 | 8.666% | 5587 | 黄
168 | 济宁公司 | 金塔站 | 110 | 017 | 10kV金红Ⅰ线 | 553 | 430.75 | 0% | 5587 | 绿
169 | 济宁公司 | 金塔站 | 110 | 018 | 10kV塔悦Ⅰ线 | 646 | 4.62 | 0% | 5587 | 绿
170 | 济宁公司 | 金塔站 | 110 | 022 | 10kV金太Ⅱ线 | 553 | 142.21 | 20.36% | 5587 | 黄
171 | 济宁公司 | 金塔站 | 110 | 023 | 10kV金海Ⅱ线 | 553 | 167.15 | -2.61% | 5587 | 绿
172 | 济宁公司 | 金塔站 | 110 | 024 | 10kV塔安Ⅱ线 | 553 | 30.69 | 0% | 5587 | 绿
173 | 济宁公司 | 金塔站 | 110 | 025 | 10kV塔凤Ⅱ线 | 646 | 231.33 | -1.341% | 5587 | 绿
174 | 济宁公司 | 金塔站 | 110 | 028 | 10kV金兴Ⅱ线 | 646 | 30.61 | 0% | 5587 | 绿
175 | 济宁公司 | 金塔站 | 110 | 032 | 10kV金红Ⅱ线 | 553 | 328.11 | 0% | 5587 | 绿
176 | 济宁公司 | 金塔站 | 110 | 033 | 10kV塔中Ⅱ线 | 553 | 435.55 | 24.22% | 5442.368 | 黄
177 | 济宁公司 | 金塔站 | 110 | 034 | 10kV塔北Ⅱ线 | 553 | 22.27 | 0% | 5587 | 绿
178 | 济宁公司 | 金塔站 | 110 | 035 | 10kV塔悦Ⅱ线 | 646 | 15.15 | 0% | 5587 | 绿
179 | 济宁公司 | 来鹤站 | 110 | 004 | 10kV王母阁Ⅰ线 | 552 | 363.14 | -1.883% | 0 | 红
180 | 济宁公司 | 来鹤站 | 110 | 005 | 10kV鹤东Ⅰ线 | 552 | 376.67 | -2.929% | 0 | 红
181 | 济宁公司 | 来鹤站 | 110 | 006 | 10kV车西Ⅰ线 | 552 | 451.22 | 0% | 0 | 红
182 | 济宁公司 | 来鹤站 | 110 | 007 | 10kV荷韵线 | 552 | 182.22 | -3.347% | 0 | 红
183 | 济宁公司 | 来鹤站 | 110 | 008 | 10kV车西Ⅲ线 | 553 | 337.84 | -7.1% | 0 | 红
184 | 济宁公司 | 来鹤站 | 110 | 009 | 10kV车西Ⅵ线 | 553 | 259.18 | -4.385% | 0 | 红
185 | 济宁公司 | 来鹤站 | 110 | 011 | 10kV王母阁Ⅲ线 | 600 | 244.75 | 0% | 0 | 红
186 | 济宁公司 | 来鹤站 | 110 | 012 | 10kV鹤南Ⅰ线 | 553 | 199.96 | 21.61% | 0 | 红
187 | 济宁公司 | 来鹤站 | 110 | 013 | 10kV来运线 | 600 | 56.74 | 1.155% | 0 | 红
188 | 济宁公司 | 来鹤站 | 110 | 020 | 10kV鹤东Ⅱ线 | 552 | 285.07 | 12.03% | 0 | 红
189 | 济宁公司 | 来鹤站 | 110 | 021 | 10kV车西Ⅱ线 | 552 | 265.08 | 0% | 0 | 红
190 | 济宁公司 | 来鹤站 | 110 | 022 | 10kV王母阁Ⅱ线 | 552 | 523.74 | -6.485% | 0 | 红
191 | 济宁公司 | 来鹤站 | 110 | 023 | 10kV王母阁Ⅳ线 | 600 | 260.61 | 0.6736% | 0 | 红
192 | 济宁公司 | 来鹤站 | 110 | 024 | 10kV兴苑线 | 600 | 15.27 | 0% | 0 | 红
193 | 济宁公司 | 来鹤站 | 110 | 027 | 10kV颂运线 | 552 | 249.54 | -3.033% | 0 | 红
194 | 济宁公司 | 来鹤站 | 110 | 028 | 10kV车西Ⅳ线 | 553 | 352.34 | -4.281% | 0 | 红
195 | 济宁公司 | 来鹤站 | 110 | 029 | 10kV车西Ⅴ线 | 553 | 401.75 | 8.353% | 0 | 红
196 | 济宁公司 | 来鹤站 | 110 | 031 | 10kV鹤南Ⅱ线 | 553 | 63.54 | 0.2088% | 0 | 红
197 | 济宁公司 | 来鹤站 | 110 | 032 | 10kV玉苑线 | 552 | 272.13 | 13.91% | 0 | 红
198 | 济宁公司 | 柳行站 | 110 | 66014 | 10kV东环Ⅰ线 | 552 | 227.17 | 0% | 8048.512 | 绿
199 | 济宁公司 | 柳行站 | 110 | 66016 | 10kV鸭绿江线 | 552 | 458.55 | 8.577% | 5916.512 | 黄
200 | 济宁公司 | 柳行站 | 110 | 66017 | 10kV岷江线 | 552 | 383.47 | 30.02% | 4778.512 | 黄
201 | 济宁公司 | 柳行站 | 110 | 66018 | 10kV东苑线 | 552 | 315.6 | 22.17% | 6328.512 | 黄
202 | 济宁公司 | 柳行站 | 110 | 66019 | 10kV世纪线 | 552 | 61.19 | 10.98% | 6598.512 | 黄
203 | 济宁公司 | 柳行站 | 110 | 66021 | 10kV五台山线 | 552 | 353.93 | 22.38% | 5508.512 | 黄
204 | 济宁公司 | 柳行站 | 110 | 66026 | 10kV同济线 | 552 | 385.41 | 10.04% | 7488.512 | 黄
205 | 济宁公司 | 柳行站 | 110 | 66029 | 10kV东环Ⅱ线 | 552 | 221.89 | 6.694% | 7008.512 | 黄
206 | 济宁公司 | 柳行站 | 110 | 66033 | 10kV迎宾线 | 552 | 377.14 | 25% | 5842.512 | 黄
207 | 济宁公司 | 柳行站 | 110 | 66034 | 10kV杨柳Ⅰ线 | 552 | 439.56 | 0% | 7648.512 | 绿
208 | 济宁公司 | 柳行站 | 110 | 66035 | 10kV黄屯Ⅱ线 | 552 | 430.9 | 57.11% | 906.012 | 黄
209 | 济宁公司 | 柳行站 | 110 | 66037 | 10kV黄屯Ⅰ线 | 552 | 300.66 | 21.55% | 8044.512 | 黄
210 | 济宁公司 | 柳南站 | 110 | 1003 | 10kV柳嘉线 | 552 | 304.44 | 33.58% | 4438.512 | 黄
211 | 济宁公司 | 柳南站 | 110 | 1004 | 10kV诗仙Ⅰ线 | 552 | 153.6 | 1.046% | 7548.512 | 黄
212 | 济宁公司 | 柳南站 | 110 | 1008 | 10kV海川Ⅰ线 | 552 | 245.16 | 7.322% | 11140.512 | 黄
213 | 济宁公司 | 柳南站 | 110 | 1009 | 10kV崇文Ⅰ线 | 552 | 130.9 | -0.523% | 7698.512 | 绿
214 | 济宁公司 | 柳南站 | 110 | 1012 | 10kV柳源Ⅰ线 | 552 | 390.96 | 58.68% | 370.312 | 黄
215 | 济宁公司 | 柳南站 | 110 | 1013 | 10kV瑞康线 | 552 | 319.8 | 17.99% | 6428.512 | 黄
216 | 济宁公司 | 柳南站 | 110 | 1014 | 10kV瑞园线 | 552 | 237.48 | 39.01% | 3918.512 | 黄
217 | 济宁公司 | 柳南站 | 110 | 1017 | 10kV柳源Ⅱ线 | 552 | 68.4 | 10.25% | 6668.512 | 黄
218 | 济宁公司 | 柳南站 | 110 | 1018 | 10kV崇文Ⅱ线 | 552 | 483.36 | 22.49% | 4282.512 | 黄
219 | 济宁公司 | 柳南站 | 110 | 1020 | 10kV红瑞线 | 552 | 344.64 | 14.22% | 11088.512 | 黄
220 | 济宁公司 | 柳南站 | 110 | 1023 | 10kV诗仙Ⅱ线 | 552 | 221.3 | 22.49% | 5498.512 | 黄
221 | 济宁公司 | 柳南站 | 110 | 1025 | 10kV科技线 | 552 | 377.4 | 57.11% | 2440.512 | 黄
222 | 济宁公司 | 龙桥站 | 110 | 38010 | 10kV龙城Ⅰ线 | 646 | 202 | -1.788% | 9150.976 | 绿
223 | 济宁公司 | 龙桥站 | 110 | 38011 | 10kV新泗线 | 552 | 357.7 | 43.93% | 3448.512 | 黄
224 | 济宁公司 | 龙桥站 | 110 | 38014 | 10kV西城Ⅰ线 | 552 | 224.6 | 1.046% | 7548.512 | 黄
225 | 济宁公司 | 龙桥站 | 110 | 38016 | 10kV西城Ⅱ线 | 552 | 357.9 | 3.138% | 7600.512 | 黄
226 | 济宁公司 | 龙桥站 | 110 | 38017 | 10kV龙锦线 | 552 | 259.5 | 0% | 7648.512 | 绿
227 | 济宁公司 | 龙桥站 | 110 | 38019 | 10kV龙泗线 | 553 | 290.8 | 1.044% | 9002.368 | 黄
228 | 济宁公司 | 龙桥站 | 110 | 38020 | 10kV龙开Ⅱ线 | 552 | 484.1 | 71.12% | 848.512 | 黄
229 | 济宁公司 | 龙桥站 | 110 | 38022 | 10kV泗南线 | 552 | 193.2 | 0% | 7648.512 | 绿
230 | 济宁公司 | 龙桥站 | 110 | 38023 | 10kV龙齐Ⅱ线 | 553 | 409.9 | 11.48% | 6562.368 | 黄
231 | 济宁公司 | 龙桥站 | 110 | 38024 | 10kV建设Ⅲ线 | 552 | 457.6 | -4.184% | 8048.512 | 绿
232 | 济宁公司 | 龙桥站 | 110 | 38025 | 10kV龙城Ⅱ线 | 646 | 230.8 | -0.8938% | 9050.976 | 绿
233 | 济宁公司 | 龙桥站 | 110 | 3803 | 10kV龙开Ⅰ线 | 552 | 248.6 | -2.092% | 7848.512 | 绿
234 | 济宁公司 | 龙桥站 | 110 | 3805 | 10kV建设Ⅰ线 | 552 | 326.8 | 0% | 7648.512 | 绿
235 | 济宁公司 | 龙桥站 | 110 | 3806 | 10kV建设Ⅱ线 | 552 | 117 | -2.092% | 7848.512 | 绿
236 | 济宁公司 | 龙桥站 | 110 | 3807 | 10kV九州Ⅱ线 | 552 | 198.2 | -3.138% | 7948.512 | 绿
237 | 济宁公司 | 龙桥站 | 110 | 3808 | 10kV龙齐Ⅰ线 | 553 | 290.3 | 32.37% | 4562.368 | 黄
238 | 济宁公司 | 南郊站 | 110 | 46027 | 10kV南杭Ⅲ线 | 646 | 83.07 | 0% | 8950.976 | 绿
239 | 济宁公司 | 南郊站 | 110 | 46010 | 10kV南颂线 | 646 | 1.8 | 0% | 8950.976 | 绿
240 | 济宁公司 | 南郊站 | 110 | 46011 | 10kV南杭Ⅰ线 | 646 | 43.8 | 0% | 8950.976 | 绿
241 | 济宁公司 | 南郊站 | 110 | 46013 | 10kV赵村线 | 552 | 320.28 | 0% | 7648.512 | 绿
242 | 济宁公司 | 南郊站 | 110 | 46014 | 10kV南悦Ⅰ线 | 646 | 160.9 | 0% | 8950.976 | 绿
243 | 济宁公司 | 南郊站 | 110 | 46015 | 10kV湖畔线 | 520 | 162.9 | 0% | 7205.12 | 绿
244 | 济宁公司 | 南郊站 | 110 | 46016 | 10kV南杭Ⅱ线 | 646 | 58.26 | 0% | 8950.976 | 绿
245 | 济宁公司 | 南郊站 | 110 | 46017 | 10kV南悦Ⅱ线 | 646 | 89.38 | 0% | 8950.976 | 绿
246 | 济宁公司 | 南郊站 | 110 | 46018 | 10kV南圣线 | 646 | 188.42 | 11.35% | 7680.976 | 黄
247 | 济宁公司 | 南郊站 | 110 | 46019 | 10kV南辛Ⅱ线 | 520 | 93.95 | 1.221% | 7195.12 | 黄
248 | 济宁公司 | 南郊站 | 110 | 46020 | 10kV国光线 | 553 | 400.37 | 0% | 7662.368 | 绿
249 | 济宁公司 | 南郊站 | 110 | 46028 | 10kV南医线 | 646 | 2.72 | 0% | 8950.976 | 绿
250 | 济宁公司 | 南郊站 | 110 | 4603 | 10kV许庄线 | 553 | 40.08 | 0% | 7662.368 | 绿
251 | 济宁公司 | 南郊站 | 110 | 4605 | 10kV站西线 | 552 | 199.68 | 0% | 7648.512 | 绿
252 | 济宁公司 | 南郊站 | 110 | 4607 | 10kV南辛线 | 552 | 386.88 | 0% | 7648.512 | 绿
253 | 济宁公司 | 三郭站 | 110 | 005 | 10kV曹郭线 | 646 | 453.9 | -2.949% | 9818.976 | 绿
254 | 济宁公司 | 三郭站 | 110 | 007 | 10kV三学线 | 646 | 345.6 | 0% | 8950.976 | 绿
255 | 济宁公司 | 三郭站 | 110 | 013 | 10kV三国Ⅰ线 | 552 | 378.54 | 5.753% | 7098.512 | 黄
256 | 济宁公司 | 三郭站 | 110 | 014 | 10kV三水线 | 552 | 207.1 | 8.891% | 6798.512 | 黄
257 | 济宁公司 | 三郭站 | 110 | 015 | 10kV三常线 | 646 | 385.41 | 0% | 8950.976 | 绿
258 | 济宁公司 | 三郭站 | 110 | 016 | 10kV三城Ⅰ线 | 646 | 299.92 | 4.826% | 8536.976 | 黄
259 | 济宁公司 | 三郭站 | 110 | 018 | 10kV三文线 | 646 | 407.01 | -5.899% | 10110.976 | 绿
260 | 济宁公司 | 三郭站 | 110 | 023 | 10kV郭文线 | 646 | 570.69 | -2.771% | 9260.976 | 绿
261 | 济宁公司 | 三郭站 | 110 | 030 | 10kV三金线 | 646 | 177.44 | 0% | 11350.976 | 绿
262 | 济宁公司 | 三郭站 | 110 | 031 | 10kV三建线 | 646 | 233.42 | 0% | 8950.976 | 绿
263 | 济宁公司 | 三郭站 | 110 | 032 | 10kV三环线 | 646 | 297.13 | 0% | 8950.976 | 绿
264 | 济宁公司 | 诗南站 | 110 | 1006 | 10kV诗东Ⅰ线 | 552 | 133.62 | 2.51% | 6430.1 | 黄
265 | 济宁公司 | 诗南站 | 110 | 1007 | 10kV诗西Ⅰ线 | 552 | 448.98 | 0% | 6430.1 | 绿
266 | 济宁公司 | 诗南站 | 110 | 1008 | 10kV鸿广Ⅰ线 | 552 | 301.84 | -5.439% | 6430.1 | 绿
267 | 济宁公司 | 诗南站 | 110 | 1011 | 10kV太行山Ⅰ线 | 552 | 322.4 | 0% | 6430.1 | 绿
268 | 济宁公司 | 诗南站 | 110 | 1016 | 10kV南郝线 | 553 | 245.33 | 43.22% | 3668.118 | 黄
269 | 济宁公司 | 诗南站 | 110 | 1017 | 10kV任开Ⅰ线 | 552 | 366.47 | 36.29% | 4178.512 | 黄
270 | 济宁公司 | 诗南站 | 110 | 1018 | 10kV远征Ⅰ线 | 552 | 393.04 | 16.53% | 6430.1 | 黄
271 | 济宁公司 | 诗南站 | 110 | 1021 | 10kV方圆Ⅰ线 | 552 | 185.31 | 35.98% | 4208.512 | 黄
272 | 济宁公司 | 诗南站 | 110 | 1023 | 10kV任开Ⅱ线 | 552 | 190.95 | -0.3138% | 6430.1 | 绿
273 | 济宁公司 | 诗南站 | 110 | 1024 | 10kV鸿广Ⅱ线 | 552 | 201.05 | 15.48% | 6168.512 | 黄
274 | 济宁公司 | 诗南站 | 110 | 1026 | 10kV远征Ⅱ线 | 552 | 190.85 | 21.65% | 4818.512 | 黄
275 | 济宁公司 | 诗南站 | 110 | 1027 | 10kV太行山Ⅱ线 | 552 | 383.56 | 67.25% | 1218.512 | 黄
276 | 济宁公司 | 诗南站 | 110 | 1030 | 10kV诗东Ⅱ线 | 552 | 267.24 | 12.34% | 6278.512 | 黄
277 | 济宁公司 | 诗南站 | 110 | 1031 | 10kV方圆Ⅱ线 | 552 | 253 | 78.97% | 98.512 | 黄
278 | 济宁公司 | 诗南站 | 110 | 1032 | 10kV诗鸿线 | 553 | 146.41 | 27.35% | 5042.368 | 黄
279 | 济宁公司 | 诗南站 | 110 | 1033 | 10kV开源线 | 600 | 402.88 | -5.774% | 6430.1 | 绿
280 | 济宁公司 | 市中站 | 110 | 47005 | 10kV中红Ⅰ线 | 553 | 254.4 | 0% | 7662.368 | 绿
281 | 济宁公司 | 市中站 | 110 | 47006 | 10kV北门Ⅰ线 | 553 | 184.5 | 8.353% | 6862.368 | 黄
282 | 济宁公司 | 市中站 | 110 | 47007 | 10kV古槐线 | 553 | 259.92 | -1.044% | 7762.368 | 绿
283 | 济宁公司 | 市中站 | 110 | 47008 | 10kV商城Ⅰ线 | 553 | 322.5 | -3.132% | 7962.368 | 绿
284 | 济宁公司 | 市中站 | 110 | 47012 | 10kV市南Ⅰ线 | 552 | 345.84 | -2.092% | 7848.512 | 绿
285 | 济宁公司 | 市中站 | 110 | 47013 | 10kV仙营线 | 553 | 391.3 | 8.353% | 6862.368 | 黄
286 | 济宁公司 | 市中站 | 110 | 47014 | 10kV浣笔泉线 | 553 | 322.3 | 5.22% | 8866.368 | 黄
287 | 济宁公司 | 市中站 | 110 | 47015 | 10kV市北Ⅰ线 | 552 | 38.16 | 0% | 7648.512 | 绿
288 | 济宁公司 | 市中站 | 110 | 47017 | 10kV中红Ⅱ线 | 553 | 251.6 | 0% | 7662.368 | 绿
289 | 济宁公司 | 市中站 | 110 | 47018 | 10kV北门Ⅱ线 | 553 | 163.9 | 0% | 7662.368 | 绿
290 | 济宁公司 | 市中站 | 110 | 47019 | 10kV西门线 | 553 | 333.9 | 0% | 7662.368 | 绿
291 | 济宁公司 | 市中站 | 110 | 47021 | 10kV商城Ⅱ线 | 553 | 388.56 | -2.088% | 7862.368 | 绿
292 | 济宁公司 | 市中站 | 110 | 47022 | 10kV市北Ⅲ线 | 552 | 224.76 | 0% | 7648.512 | 绿
293 | 济宁公司 | 市中站 | 110 | 47024 | 10kV市南Ⅱ线 | 553 | 298.4 | -9.083% | 8532.368 | 绿
294 | 济宁公司 | 市中站 | 110 | 47025 | 10kV建设线 | 553 | 385.6 | 0% | 7662.368 | 绿
295 | 济宁公司 | 市中站 | 110 | 47026 | 10kV市兴线 | 553 | 346.3 | 0% | 7662.368 | 绿
296 | 济宁公司 | 市中站 | 110 | 47027 | 10kV市北Ⅱ线 | 552 | 97.8 | 0% | 7648.512 | 绿
297 | 济宁公司 | 市中站 | 110 | 47029 | 10kV兴泉线 | 552 | 289.2 | -5.23% | 8148.512 | 绿
298 | 济宁公司 | 市中站 | 110 | 47032 | 10kV红泉线 | 552 | 283.8 | -5.23% | 8148.512 | 绿
299 | 济宁公司 | 市中站 | 110 | 47033 | 10kV枣店阁线 | 552 | 196.3 | 32.42% | 4548.512 | 黄
300 | 济宁公司 | 文体站 | 110 | 04 | 10kV知音线 | 552 | 224.22 | 0% | 7648.512 | 绿
301 | 济宁公司 | 文体站 | 110 | 05 | 10kV文公线 | 600 | 165.44 | 0% | 8313.6 | 绿
302 | 济宁公司 | 文体站 | 110 | 08 | 10kV京杭西线 | 552 | 223.87 | 0% | 7273.604 | 绿
303 | 济宁公司 | 文体站 | 110 | 09 | 10kV文苑Ⅰ线 | 552 | 161.22 | 0% | 7648.512 | 绿
304 | 济宁公司 | 文体站 | 110 | 11 | 10kV知遇线 | 552 | 253.09 | 0% | 7648.512 | 绿
305 | 济宁公司 | 文体站 | 110 | 12 | 10kV望湖Ⅰ线 | 552 | 208.03 | 37.24% | 4088.512 | 黄
306 | 济宁公司 | 文体站 | 110 | 14 | 10kV南风线 | 552 | 178.46 | 0% | 7648.512 | 绿
307 | 济宁公司 | 文体站 | 110 | 15 | 10kV文德Ⅰ线 | 552 | 255.9 | 0% | 7648.512 | 绿
308 | 济宁公司 | 文体站 | 110 | 16 | 10kV望湖Ⅱ线 | 552 | 221.41 | 40.69% | 3758.512 | 黄
309 | 济宁公司 | 文体站 | 110 | 20 | 10kV南环线 | 552 | 152.06 | 4.184% | 7248.512 | 黄
310 | 济宁公司 | 文体站 | 110 | 21 | 10kV文德Ⅱ线 | 552 | 139.4 | 21.97% | 5548.512 | 黄
311 | 济宁公司 | 文体站 | 110 | 23 | 10kV京杭东线 | 552 | 219.3 | 21.76% | 5188.531 | 黄
312 | 济宁公司 | 文体站 | 110 | 25 | 10kV文苑Ⅱ线 | 552 | 278.78 | 51.46% | 2728.512 | 黄
313 | 济宁公司 | 文体站 | 110 | 26 | 10kV渔皇线 | 552 | 354.46 | 0% | 7648.512 | 绿
314 | 济宁公司 | 文体站 | 110 | 27 | 10kV御都线 | 552 | 226.69 | 2.301% | 7428.512 | 黄
315 | 济宁公司 | 文体站 | 110 | 30 | 10kV文西线 | 552 | 156.29 | 0% | 7648.512 | 绿
316 | 济宁公司 | 西郊站 | 110 | 2012 | 10kV南门线 | 481 | 241.1 | 0% | 0 | 红
317 | 济宁公司 | 西郊站 | 110 | 2013 | 10kV西和线 | 600 | 202.4 | 0% | 0 | 红
318 | 济宁公司 | 西郊站 | 110 | 2014 | 10kV太西线 | 600 | 476 | 0% | 0 | 红
319 | 济宁公司 | 西郊站 | 110 | 2015 | 10kV梁孝线 | 600 | 219.8 | 0% | 0 | 红
320 | 济宁公司 | 西郊站 | 110 | 2016 | 10kV环西线 | 552 | 442.2 | 0% | 0 | 红
321 | 济宁公司 | 西郊站 | 110 | 2017 | 10kV佳园Ⅱ线 | 552 | 284.1 | 0% | 0 | 红
322 | 济宁公司 | 西郊站 | 110 | 2018 | 10kV来鹤线 | 553 | 85.8 | 0% | 0 | 红
323 | 济宁公司 | 西郊站 | 110 | 2019 | 10kV乔庄线 | 552 | 354.4 | 17.78% | 0 | 红
324 | 济宁公司 | 西郊站 | 110 | 2020 | 10kV越河线 | 553 | 340.3 | 0% | 0 | 红
325 | 济宁公司 | 西郊站 | 110 | 2021 | 10kV太济线 | 553 | 146.4 | 13.57% | 0 | 红
326 | 济宁公司 | 西郊站 | 110 | 2022 | 10kV济北线 | 553 | 161.6 | 0% | 0 | 红
327 | 济宁公司 | 西郊站 | 110 | 203 | 10kV太白线 | 552 | 509.7 | 5.23% | 0 | 红
328 | 济宁公司 | 西郊站 | 110 | 204 | 10kV济阳线 | 553 | 348.7 | 0% | 0 | 红
329 | 济宁公司 | 西郊站 | 110 | 205 | 10kV运河线 | 553 | 258.8 | 6.264% | 0 | 红
330 | 济宁公司 | 西郊站 | 110 | 206 | 10kV大桥线 | 553 | 267.5 | 4.176% | 0 | 红
331 | 济宁公司 | 西郊站 | 110 | 208 | 10kV龙行线 | 552 | 329.7 | 0% | 0 | 红
332 | 济宁公司 | 西郊站 | 110 | 209 | 10kV南池线 | 552 | 353.6 | 5.23% | 0 | 红
333 | 济宁公司 | 兴庄站 | 110 | 33011 | 10kV兴开Ⅰ线 | 552 | 188.81 | 0% | 7648.512 | 绿
334 | 济宁公司 | 兴庄站 | 110 | 33013 | 10kV道沟线 | 553 | 329.1 | 0% | 9662.368 | 绿
335 | 济宁公司 | 兴庄站 | 110 | 33014 | 10kV王楼线 | 553 | 270.05 | 37.59% | 4062.368 | 黄
336 | 济宁公司 | 兴庄站 | 110 | 33016 | 10kV兴工线 | 552 | 504.25 | 25.1% | 4032.512 | 黄
337 | 济宁公司 | 兴庄站 | 110 | 3303 | 10kV兴桥线 | 553 | 342.25 | 0% | 7662.368 | 绿
338 | 济宁公司 | 兴庄站 | 110 | 3304 | 10kV兴开Ⅱ线 | 553 | 332.88 | 0% | 7914.368 | 绿
339 | 济宁公司 | 兴庄站 | 110 | 3306 | 10kV兴西线 | 553 | 326.09 | 17.44% | 5802.368 | 黄
340 | 济宁公司 | 学苑站 | 110 | 006 | 10kV荷花南线 | 552 | 285.12 | 22.07% | 0 | 红
341 | 济宁公司 | 学苑站 | 110 | 007 | 10kV荷花北线 | 552 | 277.32 | 5.648% | 0 | 红
342 | 济宁公司 | 学苑站 | 110 | 010 | 10kV公主Ⅰ线 | 552 | 138.24 | 0% | 0 | 红
343 | 济宁公司 | 学苑站 | 110 | 011 | 10kV公主Ⅱ线 | 552 | 75.84 | 0% | 0 | 红
344 | 济宁公司 | 学苑站 | 110 | 012 | 10kV学文Ⅰ线 | 552 | 159.96 | 0% | 0 | 红
345 | 济宁公司 | 学苑站 | 110 | 013 | 10kV学文Ⅱ线 | 552 | 296.64 | 0% | 0 | 红
346 | 济宁公司 | 学苑站 | 110 | 014 | 10kV学府Ⅰ线 | 600 | 356.4 | 13.47% | 0 | 红
347 | 济宁公司 | 学苑站 | 110 | 015 | 10kV学都线 | 552 | 244.08 | 8.263% | 0 | 红
348 | 济宁公司 | 学苑站 | 110 | 019 | 10kV进士线 | 646 | 209.37 | 9.831% | 0 | 红
349 | 济宁公司 | 学苑站 | 110 | 020 | 10kV学府Ⅱ线 | 646 | 204.4 | 4.469% | 0 | 红
350 | 济宁公司 | 兖西站 | 110 | 1034 | 10kV联诚线 | 600 | 382.3 | 53.89% | 0 | 红
351 | 济宁公司 | 兖西站 | 110 | 1012 | 10kV智源线 | 553 | 346 | 9.397% | 0 | 红
352 | 济宁公司 | 兖西站 | 110 | 1013 | 10kV兖谷线 | 552 | 354.6 | 39.75% | 0 | 红
353 | 济宁公司 | 兖西站 | 110 | 1014 | 10kV安南线 | 553 | 315.6 | 56.38% | 0 | 红
354 | 济宁公司 | 兖西站 | 110 | 1015 | 10kV双龙Ⅰ线 | 552 | 517.5 | 38.7% | 0 | 红
355 | 济宁公司 | 兖西站 | 110 | 1016 | 10kV创业线1016 | 552 | 275 | 29.29% | 0 | 红
356 | 济宁公司 | 兖西站 | 110 | 1017 | 10kV安工Ⅱ线 | 552 | 378 | 32.42% | 0 | 红
357 | 济宁公司 | 兖西站 | 110 | 1018 | 10kV明月线 | 552 | 325.7 | 59.62% | 0 | 红
358 | 济宁公司 | 兖西站 | 110 | 1019 | 10kV兖泗线 | 552 | 299.8 | 52.3% | 0 | 红
359 | 济宁公司 | 兖西站 | 110 | 1020 | 10kV安工Ⅰ线 | 552 | 353.8 | 8.368% | 0 | 红
360 | 济宁公司 | 兖西站 | 110 | 1021 | 10kV双龙Ⅱ线 | 552 | 348.09 | 0% | 0 | 红
361 | 济宁公司 | 兖西站 | 110 | 1023 | 10kV双龙Ⅲ线 | 552 | 321.4 | 33.47% | 0 | 红
362 | 济宁公司 | 兖西站 | 110 | 1024 | 10kV双龙Ⅳ线 | 552 | 465.2 | 18.83% | 0 | 红
363 | 济宁公司 | 兖西站 | 110 | 1032 | 10kV大禹Ⅱ线 | 552 | 303.9 | 41.84% | 0 | 红
364 | 济宁公司 | 兖西站 | 110 | 1036 | 10kV大禹Ⅰ线 | 552 | 251.4 | 44.98% | 0 | 红
365 | 济宁公司 | 中开站 | 110 | 006 | 10kV中绿Ⅰ线 | 600 | 286.7 | 0% | 6430.1 | 绿
366 | 济宁公司 | 中开站 | 110 | 007 | 10kV华城Ⅳ线 | 600 | 349.8 | 21.56% | 6073.6 | 黄
367 | 济宁公司 | 中开站 | 110 | 008 | 10kV华城Ⅰ线 | 600 | 286.1 | 5.774% | 6430.1 | 黄
368 | 济宁公司 | 中开站 | 110 | 009 | 10kV中万线 | 600 | 600.1 | 16.74% | 6430.1 | 黄
369 | 济宁公司 | 中开站 | 110 | 010 | 10kV中太线 | 552 | 372 | 0% | 6430.1 | 绿
370 | 济宁公司 | 中开站 | 110 | 011 | 10kV五里营线 | 552 | 310.1 | 13.6% | 6348.512 | 黄
371 | 济宁公司 | 中开站 | 110 | 012 | 10kV中园线 | 552 | 223.7 | 18.83% | 6430.1 | 黄
372 | 济宁公司 | 中开站 | 110 | 016 | 10kV中湖线 | 552 | 217.4 | 13.6% | 6430.1 | 黄
373 | 济宁公司 | 中开站 | 110 | 021 | 10kV中绿Ⅱ线 | 600 | 178 | 0% | 6430.1 | 绿
374 | 济宁公司 | 中开站 | 110 | 022 | 10kV华城Ⅱ线 | 600 | 300.6 | 0% | 6430.1 | 绿
375 | 济宁公司 | 中开站 | 110 | 024 | 10kV太东线 | 552 | 238.8 | 0% | 6430.1 | 绿
376 | 济宁公司 | 中开站 | 110 | 028 | 10kV中邹线 | 600 | 249.61 | 17.22% | 6430.1 | 黄
377 | 济宁公司 | 中开站 | 110 | 029 | 10kV中玺线 | 600 | 210.59 | 0% | 6430.1 | 绿
378 | 济宁公司 | 中开站 | 110 | 030 | 10kV华城Ⅲ线 | 600 | 342.6 | 0% | 6430.1 | 绿
379 | 济宁公司 | 中开站 | 110 | 031 | 10kV中炬线 | 552 | 188.44 | 0% | 6430.1 | 绿
380 | 济宁公司 | 嵫山站 | 110 | 64010 | 10kV颜店线 | 553 | 518.85 | 25.48% | 0 | 红
381 | 济宁公司 | 嵫山站 | 110 | 64011 | 10kV双创Ⅱ线 | 646 | 292.97 | 22.34% | 0 | 红
382 | 济宁公司 | 嵫山站 | 110 | 64012 | 10kV袁庄线 | 553 | 546.39 | 39.57% | 0 | 红
383 | 济宁公司 | 嵫山站 | 110 | 64021 | 10kV嵫红线 | 553 | 254.2 | 27.98% | 0 | 红
384 | 济宁公司 | 嵫山站 | 110 | 64022 | 10kV南彭线 | 553 | 72.79 | 12.01% | 0 | 红
385 | 济宁公司 | 嵫山站 | 110 | 64023 | 10kV嵫泗线 | 481 | 2.99 | 0% | 0 | 红
386 | 济宁公司 | 嵫山站 | 110 | 64024 | 10kV双创Ⅰ线 | 600 | 172.66 | 21.84% | 0 | 红
387 | 济宁公司 | 嵫山站 | 110 | 6403 | 10kV颜工线 | 553 | 394.63 | 13.47% | 0 | 红
388 | 济宁公司 | 嵫山站 | 110 | 64030 | 10kV德王线 | 600 | 113.93 | 0% | 0 | 红
389 | 济宁公司 | 嵫山站 | 110 | 6404 | 10kV红星线 | 552 | 168.36 | 24.06% | 0 | 红
390 | 济宁公司 | 嵫山站 | 110 | 6406 | 10kV屯头线 | 300 | 99.02 | 12.89% | 0 | 红
391 | 济宁公司 | 嵫山站 | 110 | 6409 | 10kV李宫线 | 553 | 348.34 | 58.68% | 0 | 红
392 | 济宁公司 | 北湖站 | 220 | 012 | 10kV北电线 | 552 | 60.43 | -0.2092% | 11568.512 | 绿
393 | 济宁公司 | 北湖站 | 220 | 013 | 10kV湖苑Ⅰ线 | 600 | 325.04 | 0% | 7933.638 | 绿
394 | 济宁公司 | 北湖站 | 220 | 014 | 10kV北杭Ⅰ线 | 552 | 539.34 | 0% | 7648.512 | 绿
395 | 济宁公司 | 北湖站 | 220 | 015 | 10kV湖炬Ⅰ线 | 552 | 205.2 | 36.61% | 4148.512 | 黄
396 | 济宁公司 | 北湖站 | 220 | 016 | 10kV湖景Ⅰ线 | 552 | 84.95 | 5.23% | 7148.512 | 黄
397 | 济宁公司 | 北湖站 | 220 | 017 | 10kV鸿顺Ⅰ线 | 600 | 235.1 | 0% | 8313.6 | 绿
398 | 济宁公司 | 北湖站 | 220 | 018 | 10kV花园Ⅰ线 | 600 | 136.14 | 0% | 8313.6 | 绿
399 | 济宁公司 | 北湖站 | 220 | 020 | 10kV湖湾Ⅰ线 | 600 | 213.58 | 0% | 8313.6 | 绿
400 | 济宁公司 | 北湖站 | 220 | 023 | 10kV北国Ⅰ线 | 600 | 365.66 | -2.021% | 8523.6 | 绿
401 | 济宁公司 | 北湖站 | 220 | 025 | 10kV湖苑Ⅱ线 | 600 | 229.47 | 0.8661% | 7850.6205 | 黄
402 | 济宁公司 | 北湖站 | 220 | 026 | 10kV湖炬Ⅱ线 | 552 | 378.3 | 0% | 11548.512 | 绿
403 | 济宁公司 | 北湖站 | 220 | 027 | 10kV鹿港线 | 600 | 269.33 | 0% | 8313.6 | 绿
404 | 济宁公司 | 北湖站 | 220 | 028 | 10kV北电Ⅱ线 | 600 | 435.1 | -1.925% | 8513.6 | 绿
405 | 济宁公司 | 北湖站 | 220 | 030 | 10kV北医线 | 600 | 206.62 | 0% | 8313.6 | 绿
406 | 济宁公司 | 北湖站 | 220 | 033 | 10kV北杭Ⅱ线 | 552 | 94.96 | 7.531% | 6928.512 | 黄
407 | 济宁公司 | 北湖站 | 220 | 034 | 10kV湖景Ⅱ线 | 552 | 84.17 | 0% | 7648.512 | 绿
408 | 济宁公司 | 北湖站 | 220 | 035 | 10kV鸿顺Ⅱ线 | 600 | 159.73 | 0% | 8313.6 | 绿
409 | 济宁公司 | 北湖站 | 220 | 036 | 10kV花园Ⅱ线 | 600 | 135.1 | 0% | 8313.6 | 绿
410 | 济宁公司 | 北湖站 | 220 | 037 | 10kV湖湾Ⅱ线 | 600 | 111.12 | 0% | 8313.6 | 绿
411 | 济宁公司 | 高新站 | 220 | 49006 | 10kV火炬Ⅱ线 | 481 | 146.11 | 0% | 6664.736 | 绿
412 | 济宁公司 | 高新站 | 220 | 49007 | 10kV高科Ⅰ线 | 552 | 187.02 | 0% | 8928.512 | 绿
413 | 济宁公司 | 高新站 | 220 | 49008 | 10kV兰庭Ⅲ线 | 600 | 298.44 | 0% | 8313.6 | 绿
414 | 济宁公司 | 高新站 | 220 | 49009 | 10kV国道Ⅰ线 | 553 | 407.57 | 0% | 7662.368 | 绿
415 | 济宁公司 | 高新站 | 220 | 49014 | 10kV长虹线 | 552 | 231.94 | 0% | 7648.512 | 绿
416 | 济宁公司 | 高新站 | 220 | 49015 | 10kV北开Ⅰ线 | 600 | 121.84 | 0% | 8313.6 | 绿
417 | 济宁公司 | 高新站 | 220 | 49021 | 10kV金宇Ⅰ线 | 552 | 115.05 | 0% | 7648.512 | 绿
418 | 济宁公司 | 高新站 | 220 | 49022 | 10kV柳行Ⅱ线 | 552 | 365.38 | 0% | 7648.512 | 绿
419 | 济宁公司 | 高新站 | 220 | 49023 | 10kV局直线 | 600 | 147.14 | 0% | 8313.6 | 绿
420 | 济宁公司 | 高新站 | 220 | 49024 | 10kV南营Ⅱ线 | 552 | 359.51 | 4.184% | 7500.512 | 黄
421 | 济宁公司 | 高新站 | 220 | 49025 | 10kV黄庄Ⅰ线 | 552 | 281.32 | 16.32% | 6088.512 | 黄
422 | 济宁公司 | 高新站 | 220 | 49027 | 10kV凌云线 | 552 | 360.05 | 4.707% | 7198.512 | 黄
423 | 济宁公司 | 高新站 | 220 | 49028 | 10kV国道Ⅱ线 | 553 | 437.35 | 10.75% | 6632.368 | 黄
424 | 济宁公司 | 高新站 | 220 | 49030 | 10kV洸河Ⅱ线 | 553 | 232.08 | 35.18% | 4292.368 | 黄
425 | 济宁公司 | 高新站 | 220 | 49032 | 10kV冠亚Ⅱ线 | 552 | 273.74 | 29.39% | 3622.512 | 黄
426 | 济宁公司 | 高新站 | 220 | 49033 | 10kV柳行Ⅰ线 | 552 | 117.4 | -1.464% | 7788.512 | 绿
427 | 济宁公司 | 高新站 | 220 | 49034 | 10kV新元线 | 481 | 202.03 | 0% | 6569.736 | 绿
428 | 济宁公司 | 高新站 | 220 | 49035 | 10kV火炬Ⅰ线 | 481 | 335.42 | -1.32% | 6774.736 | 绿
429 | 济宁公司 | 高新站 | 220 | 49036 | 10kV三贾线 | 552 | 349.62 | 34.1% | 6788.512 | 黄
430 | 济宁公司 | 高新站 | 220 | 49038 | 10kV金宇Ⅱ线 | 552 | 362.57 | 3.556% | 7808.512 | 黄
431 | 济宁公司 | 高新站 | 220 | 49039 | 10kV洸河Ⅰ线 | 553 | 283.14 | 3.55% | 7322.368 | 黄
432 | 济宁公司 | 高新站 | 220 | 49041 | 10kV兰庭Ⅰ线 | 600 | 142.6 | 0% | 8313.6 | 绿
433 | 济宁公司 | 高新站 | 220 | 49042 | 10kV高韵线 | 552 | 354.11 | 0% | 7648.512 | 绿
434 | 济宁公司 | 高新站 | 220 | 49044 | 10kV高科Ⅱ线 | 600 | 293.77 | 0% | 8313.6 | 绿
435 | 济宁公司 | 高新站 | 220 | 49046 | 10kV虹苑线 | 600 | 231.66 | 0% | 8313.6 | 绿
436 | 济宁公司 | 高新站 | 220 | 49047 | 10kV南刘线 | 552 | 434.29 | 0% | 7648.512 | 绿
437 | 济宁公司 | 金宇站 | 220 | 012 | 10kV金韵线 | 646 | 450.73 | 0% | 9454.976 | 绿
438 | 济宁公司 | 金宇站 | 220 | 025 | 10kV金国Ⅱ线 | 646 | 389.32 | 0% | 8950.976 | 绿
439 | 济宁公司 | 金宇站 | 220 | 026 | 10kV金刘线 | 646 | 481.3 | 0% | 9150.976 | 绿
440 | 济宁公司 | 金宇站 | 220 | 027 | 10kV金望线 | 646 | 212.96 | 0% | 8950.976 | 绿
441 | 济宁公司 | 金宇站 | 220 | 028 | 10kV金益线 | 646 | 259.7 | -3.664% | 9360.976 | 绿
442 | 济宁公司 | 金宇站 | 220 | 036 | 10kV金城Ⅱ线 | 646 | 300.63 | 0% | 11350.976 | 绿
443 | 济宁公司 | 诗仙站 | 220 | 015 | 10kV万象线 | 646 | 226.1 | 12.51% | 7550.976 | 黄
444 | 济宁公司 | 诗仙站 | 220 | 016 | 10kV仙安线 | 553 | 300.8 | 13.57% | 6614.368 | 黄
445 | 济宁公司 | 诗仙站 | 220 | 025 | 10kV仙嘉线 | 553 | 395.62 | -3.967% | 9254.368 | 绿
446 | 济宁公司 | 诗仙站 | 220 | 026 | 10kV宁安线 | 646 | 113.1 | -0.8938% | 9050.976 | 绿
447 | 济宁公司 | 诗仙站 | 220 | 027 | 10kV忻居Ⅰ线 | 646 | 0 | 0% | 8950.976 | 绿
448 | 济宁公司 | 诗仙站 | 220 | 031 | 10kV仙西Ⅰ线 | 646 | 303.8 | 0% | 8950.976 | 绿
449 | 济宁公司 | 诗仙站 | 220 | 036 | 10kV和悦线 | 646 | 112.6 | 0% | 8950.976 | 绿
450 | 济宁公司 | 诗仙站 | 220 | 040 | 10kV忻居Ⅱ线 | 646 | 271 | 0% | 8950.976 | 绿
451 | 济宁公司 | 漕河站 | 35 | 006 | 10kV漕工线 | 552 | 281.1 | 23.01% | 0 | 红
452 | 济宁公司 | 漕河站 | 35 | 007 | 10kV漕府线 | 552 | 206.92 | 28.55% | 0 | 红
453 | 济宁公司 | 漕河站 | 35 | 010 | 10kV前谢线 | 552 | 200.41 | 15.38% | 0 | 红
454 | 济宁公司 | 漕河站 | 35 | 011 | 10kV后王线 | 552 | 215.18 | 39.75% | 0 | 红
455 | 济宁公司 | 漕河站 | 35 | 012 | 10kV华厂线 | 552 | 373.93 | 66.21% | 0 | 红
456 | 济宁公司 | 城南站 | 35 | 504 | 10kV泗桥线 | 300 | 158.1 | 22.32% | 2996.8 | 黄
457 | 济宁公司 | 城南站 | 35 | 506 | 10kV城东线 | 552 | 182.7 | 17.78% | 5948.512 | 黄
458 | 济宁公司 | 城南站 | 35 | 508 | 10kV中山Ⅰ线 | 552 | 223.43 | 0% | 7648.512 | 绿
459 | 济宁公司 | 城南站 | 35 | 513 | 10kV华西线 | 400 | 167.11 | 0% | 4763.4 | 绿
460 | 济宁公司 | 城南站 | 35 | 515 | 10kV西环Ⅱ线 | 552 | 294.17 | -1.151% | 7758.512 | 绿
461 | 济宁公司 | 城南站 | 35 | 516 | 10kV马青线 | 300 | 111.2 | 0% | 4156.8 | 绿
462 | 济宁公司 | 城南站 | 35 | 517 | 10kV中山Ⅱ线 | 552 | 344 | 7.322% | 6948.512 | 黄
463 | 济宁公司 | 城南站 | 35 | 519 | 10kV西环Ⅰ线 | 552 | 332.6 | 9.414% | 6748.512 | 黄
464 | 济宁公司 | 谷村站 | 35 | 2703 | 10kV谷安线 | 400 | 236.5 | 4.33% | 5185.4 | 黄
465 | 济宁公司 | 谷村站 | 35 | 2704 | 10kV谷北线 | 552 | 346.5 | 60.67% | 1772.512 | 黄
466 | 济宁公司 | 谷村站 | 35 | 2710 | 10kV谷工线 | 552 | 354.8 | 5.23% | 7148.512 | 黄
467 | 济宁公司 | 官庄站 | 35 | 24011 | 10kV大郝线 | 552 | 212.45 | 5.544% | 6430.1 | 黄
468 | 济宁公司 | 官庄站 | 35 | 24013 | 10kV工业园线 | 552 | 372.88 | 34.52% | 4348.512 | 黄
469 | 济宁公司 | 官庄站 | 35 | 24015 | 10kV宋楼线 | 552 | 286.67 | 0% | 6430.1 | 绿
470 | 济宁公司 | 官庄站 | 35 | 24016 | 10kV梅笑园线 | 552 | 7.1 | 0% | 6430.1 | 绿
471 | 济宁公司 | 官庄站 | 35 | 2403 | 10kV常营线 | 552 | 0.61 | 0% | 6430.1 | 绿
472 | 济宁公司 | 官庄站 | 35 | 2404 | 10kV南集线 | 552 | 571.3 | 18.51% | 5587.812 | 黄
473 | 济宁公司 | 官庄站 | 35 | 2405 | 10kV小郝线 | 552 | 239.68 | 44.98% | 2536.162 | 黄
474 | 济宁公司 | 官庄站 | 35 | 2406 | 10kV东川线 | 552 | 436.57 | 62.76% | 2048.512 | 黄
475 | 济宁公司 | 官庄站 | 35 | 2407 | 10kV南集Ⅱ线 | 552 | 411.72 | 73.01% | 1123.162 | 黄
476 | 济宁公司 | 官庄站 | 35 | 2408 | 10kV冬絮园线 | 552 | 3.3 | 0% | 6430.1 | 绿
477 | 济宁公司 | 石桥站 | 35 | 28010 | 10kV畅和园线 | 553 | 159.1 | 0% | 6430.1 | 绿
478 | 济宁公司 | 石桥站 | 35 | 28012 | 10kV前石线 | 553 | 291.95 | 36.02% | 4212.368 | 黄
479 | 济宁公司 | 石桥站 | 35 | 28013 | 10kV乡月园线 | 553 | 284.39 | 0% | 6430.1 | 绿
480 | 济宁公司 | 石桥站 | 35 | 2803 | 10kV兴隆线 | 553 | 351.77 | 34.35% | 4372.368 | 黄
481 | 济宁公司 | 石桥站 | 35 | 2805 | 10kV赛艇线 | 400 | 164 | 30.31% | 3442.4 | 黄
482 | 济宁公司 | 石桥站 | 35 | 2807 | 10kV吴韩线 | 553 | 290.1 | 33.2% | 4482.368 | 黄
483 | 济宁公司 | 石桥站 | 35 | 2809 | 10kV辛闸线 | 552 | 303.52 | 38.07% | 4008.512 | 黄
484 | 济宁公司 | 王因站 | 35 | 8703 | 10kV娄庄线 | 552 | 114.84 | 0.3138% | 12578.512 | 黄
485 | 济宁公司 | 王因站 | 35 | 8705 | 10kV黄西线 | 552 | 514.75 | 21.34% | 8828.512 | 黄
486 | 济宁公司 | 王因站 | 35 | 8707 | 10kV二处线 | 552 | 433.89 | 44.03% | 4718.512 | 黄
487 | 济宁公司 | 王因站 | 35 | 8708 | 10kV长庆线 | 552 | 388.18 | 33.78% | 4257.012 | 黄
488 | 济宁公司 | 王因站 | 35 | 8709 | 10kV王工线 | 552 | 317.87 | 11.19% | 6327.262 | 黄
489 | 济宁公司 | 王因站 | 35 | 8712 | 10kV黄东线 | 552 | 408.69 | 31.38% | 4648.512 | 黄
490 | 济宁公司 | 王因站 | 35 | 8713 | 10kV景云Ⅱ线 | 552 | 156.74 | 6.903% | 6988.512 | 黄
491 | 济宁公司 | 王因站 | 35 | 8715 | 10kV景云Ⅰ线 | 552 | 244.63 | 15.17% | 6097.812 | 黄
492 | 济宁公司 | 王因站 | 35 | 8717 | 10kV王北线 | 553 | 350.39 | 2.506% | 7422.368 | 黄
493 | 济宁公司 | 小孟站 | 35 | 006 | 10kV新孟Ⅰ线 | 552 | 275.4 | 0% | 7648.512 | 绿
494 | 济宁公司 | 小孟站 | 35 | 007 | 10kV孟东Ⅰ线 | 552 | 324.46 | 15.69% | 6137.112 | 黄
495 | 济宁公司 | 小孟站 | 35 | 009 | 10kV孟西Ⅰ线 | 552 | 93.4 | 16.84% | 6038.512 | 黄
496 | 济宁公司 | 小孟站 | 35 | 010 | 10kV新孟Ⅱ线 | 552 | 154.4 | 10.46% | 6648.512 | 黄
497 | 济宁公司 | 小孟站 | 35 | 012 | 10kV孟东Ⅱ线 | 552 | 229.02 | 28.24% | 4711.012 | 黄
498 | 济宁公司 | 小孟站 | 35 | 013 | 10kV孟西Ⅱ线 | 552 | 300.9 | 54.39% | 2448.512 | 黄
499 | 济宁公司 | 新兖站 | 35 | 309 | 10kV新马线 | 400 | 245 | 0% | 5542.4 | 绿
500 | 济宁公司 | 新兖站 | 35 | 311 | 10kV新北线 | 400 | 281.6 | 0% | 7742.4 | 绿
501 | 济宁公司 | 新驿站 | 35 | 3104 | 10kV新中线 | 300 | 130.3 | 44.26% | 0 | 红
502 | 济宁公司 | 新驿站 | 35 | 3105 | 10kV皇林线 | 552 | 331.8 | 58.57% | 0 | 红
503 | 济宁公司 | 新驿站 | 35 | 3110 | 10kV店北线 | 400 | 246.4 | 0% | 0 | 红
504 | 济宁公司 | 新驿站 | 35 | 3111 | 10kV新西线 | 300 | 231.1 | 73.13% | 0 | 红
505 | 济宁公司 | 新驿站 | 35 | 3112 | 10kV新工线 | 552 | 295.5 | -1.046% | 0 | 红
506 | 济宁公司 | 金塔站 | 110 | 037 | 10kV金杭线 | 646 | 200.82 | 0% | 5587 | 绿
507 | 济宁公司 | 海川站 | 110 | 015 | 10kV产业园Ⅰ线 | 646 | 134.17 | 21.09% | 6590.976 | 黄
508 | 济宁公司 | 北郊站 | 110 | 42008 | 10kV北杜线 | 600 | 5.9 | 0% | 5587 | 绿
509 | 济宁公司 | 黄屯站 | 110 | 004 | 10kV黄科Ⅱ线 | 600 | 1.93 | 0% | 8313.6 | 绿
510 | 济宁公司 | 王因站 | 35 | 8716 | 10kV青山线 | 552 | 0 | 0% | 7648.512 | 绿
511 | 济宁公司 | 诗仙站 | 220 | 032 | 10kV荟樾线 | 552 | 2 | 0% | 7648.512 | 绿
512 | 经开区 | 萌山站 | 110 | 2309 | 10kV新挑河工业 | 552 | 9.5606 | 45.71% | 0 | 红
513 | 经开区 | 萌山站 | 110 | 23010 | 10kV新挑河线 | 552 | 9.5606 | 11.95% | 0 | 红
514 | 经开区 | 萌山站 | 110 | 23011 | 10kV杨庄闸线 | 552 | 9.5606 | 42.54% | 0 | 红
515 | 经开区 | 萌山站 | 110 | 23012 | 10kV三二七线 | 430 | 7.4476 | 99.14% | 0 | 红
516 | 经开区 | 萌山站 | 110 | 23013 | 10kV疃里线 | 552 | 9.5606 | 47.93% | 0 | 红
517 | 经开区 | 萌山站 | 110 | 23014 | 10kV疃里工业 | 475 | 8.227 | 36.64% | 0 | 红
518 | 经开区 | 呈祥站 | 110 | 2903 | 10kV王集线 | 500 | 8.66 | 78.79% | 0 | 红
519 | 经开区 | 呈祥站 | 110 | 2904 | 10kV碳素Ⅰ线 | 373 | 6.4604 | 11.1% | 0 | 红
520 | 经开区 | 呈祥站 | 110 | 2905 | 10kV河西线 | 552 | 9.5606 | 50.28% | 0 | 红
521 | 经开区 | 呈祥站 | 110 | 2906 | 10kV河东线 | 552 | 9.5606 | 98.79% | 0 | 红
522 | 经开区 | 呈祥站 | 110 | 2908 | 10kV刘庙线 | 465 | 8.0538 | 135.5% | 0 | 红
523 | 经开区 | 呈祥站 | 110 | 2909 | 10kV中科Ⅰ线 | 600 | 10.392 | 50.03% | 0 | 红
524 | 经开区 | 呈祥站 | 110 | 29011 | 10kV后张线 | 500 | 8.66 | 99.49% | 0 | 红
525 | 经开区 | 呈祥站 | 110 | 29017 | 10kV嘉诚Ⅰ线 | 552 | 9.5606 | 91.76% | 0 | 红
526 | 经开区 | 呈祥站 | 110 | 29018 | 10kV嘉诚Ⅱ线 | 552 | 9.5606 | 102.2% | 0 | 红
527 | 经开区 | 呈祥站 | 110 | 2909 | 10kV汪庄线 | 552 | 9.5606 | 97.15% | 0 | 红
528 | 经开区 | 沈庄站 | 110 | 012 | 10kV东秦线 | 481 | 8.3309 | 49.49% | 0 | 红
529 | 经开区 | 沈庄站 | 110 | 015 | 10kV下花林线 | 481 | 8.3309 | 16.27% | 0 | 红
530 | 经开区 | 沈庄站 | 110 | 016 | 10kV薛庄线 | 481 | 8.3309 | 24.21% | 0 | 红
531 | 经开区 | 沈庄站 | 110 | 018 | 10kV刘街线 | 481 | 8.3309 | 52.86% | 0 | 红
532 | 经开区 | 沈庄站 | 110 | 019 | 10kV武街线 | 481 | 8.3309 | 24.88% | 0 | 红
533 | 经开区 | 沈庄站 | 110 | 021 | 10kV沈港线 | 553 | 9.578 | 23.75% | 0 | 红
534 | 经开区 | 马集站 | 35 | 5014 | 10kV马东线 | 320 | 5.5424 | 92.59% | 0 | 红
535 | 经开区 | 马集站 | 35 | 504 | 10kV吕庙线 | 320 | 5.5424 | 60.04% | 0 | 红
536 | 经开区 | 马集站 | 35 | 507 | 10kV戏楼街线 | 552 | 9.5606 | 86.49% | 0 | 红
537 | 经开区 | 马集站 | 35 | 508 | 10kV磨山线 | 552 | 9.5606 | 61.29% | 0 | 红
538 | 经开区 | 赵庄站 | 35 | 1204 | 10kV管南线 | 300 | 5.196 | 56.5% | 0 | 红
539 | 经开区 | 赵庄站 | 35 | 1205 | 10kV管北线 | 300 | 5.196 | 61.46% | 0 | 红
540 | 经开区 | 赵庄站 | 35 | 1206 | 10kV汇祥Ⅰ线 | 553 | 9.578 | 65.51% | 0 | 红
541 | 经开区 | 赵庄站 | 35 | 1209 | 10kV全济线 | 500 | 8.66 | 3.105% | 0 | 红
542 | 经开区 | 赵庄站 | 35 | 12010 | 10kV江益线 | 552 | 9.5606 | 61.53% | 0 | 红
543 | 经开区 | 赵庄站 | 35 | 12011 | 10kV草庙线 | 300 | 5.196 | 52.62% | 0 | 红
544 | 经开区 | 赵庄站 | 35 | 12012 | 10kV阳城线 | 553 | 9.578 | 13.92% | 0 | 红
545 | 经开区 | 赵庄站 | 35 | 12015 | 10kV汇祥Ⅱ线 | 553 | 9.578 | 79.23% | 0 | 红
546 | 任城区 | 安居站 | 110 | 006 | 10kV胡营Ⅰ线 | 600 | 74.2 | 10.01% | 0 | 红
547 | 任城区 | 安居站 | 110 | 007 | 10kV刘营线 | 552 | 342.34 | 49.89% | 0 | 红
548 | 任城区 | 安居站 | 110 | 009 | 10kV居北线 | 600 | 42.91 | 0% | 0 | 红
549 | 任城区 | 安居站 | 110 | 011 | 10kV福太线 | 600 | 180.06 | 0% | 0 | 红
550 | 任城区 | 安居站 | 110 | 012 | 10kV毅德Ⅰ线 | 553 | 270.25 | 3.759% | 0 | 红
551 | 任城区 | 安居站 | 110 | 013 | 10kV夏庄Ⅰ线 | 553 | 141.37 | 0% | 0 | 红
552 | 任城区 | 安居站 | 110 | 014 | 10kV胡营Ⅲ线 | 600 | 246.52 | 0% | 0 | 红
553 | 任城区 | 安居站 | 110 | 022 | 10kV汪营线 | 552 | 415.66 | 76.25% | 0 | 红
554 | 任城区 | 安居站 | 110 | 023 | 10kV胡营Ⅱ线 | 600 | 200.44 | 0% | 0 | 红
555 | 任城区 | 安居站 | 110 | 027 | 10kV朱庄线 | 553 | 284.84 | 47.5% | 0 | 红
556 | 任城区 | 安居站 | 110 | 028 | 10kV夏庄Ⅱ线 | 600 | 43.6 | -2.502% | 0 | 红
557 | 任城区 | 安居站 | 110 | 029 | 10kV毅德Ⅱ线 | 553 | 407.41 | 0% | 0 | 红
558 | 任城区 | 安居站 | 110 | 031 | 10kV胡营Ⅳ线 | 600 | 93.19 | 0% | 0 | 红
559 | 任城区 | 北郊站 | 110 | 42015 | 10kV南张线 | 553 | 331 | 0% | 5587 | 绿
560 | 任城区 | 北郊站 | 110 | 42018 | 10kV部队线 | 552 | 325.9 | 3.138% | 5587 | 黄
561 | 任城区 | 北郊站 | 110 | 42024 | 10kV雅居线 | 552 | 398 | 43.93% | 3448.512 | 黄
562 | 任城区 | 北郊站 | 110 | 42025 | 10kV岱庄线 | 552 | 599.5 | 36.61% | 4148.512 | 黄
563 | 任城区 | 北郊站 | 110 | 42030 | 10kV新华线 | 553 | 485.3 | 0% | 5587 | 绿
564 | 任城区 | 李营站 | 110 | 10021 | 10kV汇翠园线 | 481 | 41.95 | 0% | 6728.736 | 绿
565 | 任城区 | 李营站 | 110 | 10022 | 10kV新区Ⅱ线 | 552 | 389.92 | -4.916% | 8118.512 | 绿
566 | 任城区 | 李营站 | 110 | 10023 | 10kV新任Ⅱ线 | 552 | 480.89 | 12.66% | 6438.512 | 黄
567 | 任城区 | 李营站 | 110 | 10030 | 10kV贾庄线 | 553 | 152.48 | -0.9397% | 7752.368 | 绿
568 | 任城区 | 李营站 | 110 | 10031 | 10kV安宁Ⅰ线 | 400 | 139.76 | 0% | 5702.4 | 绿
569 | 任城区 | 李营站 | 110 | 10035 | 10kV孙兴线 | 553 | 399.37 | 37.59% | 29.618 | 黄
570 | 任城区 | 李营站 | 110 | 10036 | 10kV工支线 | 481 | 206.46 | -3.841% | 6984.736 | 绿
571 | 任城区 | 李营站 | 110 | 10037 | 10kV孙庄线 | 553 | 266.17 | 43.22% | 2647.168 | 黄
572 | 任城区 | 李营站 | 110 | 10046 | 10kV安宁Ⅱ线 | 400 | 1.78 | 0% | 5542.4 | 绿
573 | 任城区 | 李营站 | 110 | 1006 | 10kV新区Ⅰ线 | 552 | 319.35 | -2.197% | 7858.512 | 绿
574 | 任城区 | 李营站 | 110 | 1007 | 10kV新任Ⅰ线 | 552 | 408.84 | -12.34% | 8828.512 | 绿
575 | 任城区 | 前屯站 | 110 | 007 | 10kV博大线 | 553 | 187.8 | 11.48% | 4567.368 | 黄
576 | 任城区 | 前屯站 | 110 | 008 | 10kV长兴线 | 552 | 175.8 | 0% | 5748.512 | 绿
577 | 任城区 | 前屯站 | 110 | 009 | 10kV夏庙Ⅰ线 | 553 | 288.6 | 51.26% | 2752.368 | 黄
578 | 任城区 | 前屯站 | 110 | 010 | 10kV长济Ⅰ线 | 553 | 277.8 | 4.907% | 2603.868 | 黄
579 | 任城区 | 前屯站 | 110 | 021 | 10kV聂庄线 | 553 | 251.28 | 6.369% | 5152.368 | 黄
580 | 任城区 | 前屯站 | 110 | 023 | 10kV吕庄线 | 552 | 263.16 | 47.59% | 3098.512 | 黄
581 | 任城区 | 前屯站 | 110 | 029 | 10kV夏庙Ⅱ线 | 553 | 386.76 | 46.04% | 2832.468 | 黄
582 | 任城区 | 前屯站 | 110 | 030 | 10kV长济Ⅱ线 | 553 | 151.32 | 28.09% | 2122.368 | 黄
583 | 任城区 | 任北站 | 110 | 11011 | 10kV公社线 | 552 | 288.8 | 25.1% | 4667.112 | 黄
584 | 任城区 | 任北站 | 110 | 11016 | 10kV孟营线 | 552 | 259.6 | 46.02% | 3248.512 | 黄
585 | 任城区 | 任北站 | 110 | 11018 | 10kV元田线 | 552 | 194.5 | 0% | 5587 | 绿
586 | 任城区 | 任北站 | 110 | 1105 | 10kV玄楼线 | 553 | 325.47 | 20.88% | 5587 | 黄
587 | 任城区 | 三郭站 | 110 | 006 | 10kV三兴线 | 646 | 579.63 | -10.19% | 10090.976 | 绿
588 | 任城区 | 三郭站 | 110 | 012 | 10kV王堂线 | 646 | 325.92 | -0.8044% | 9040.976 | 绿
589 | 任城区 | 三郭站 | 110 | 024 | 10kV任和线 | 646 | 54.78 | -0.5363% | 9010.976 | 绿
590 | 任城区 | 三郭站 | 110 | 025 | 10kV薛口线 | 552 | 428.14 | 0% | 7648.512 | 绿
591 | 任城区 | 三郭站 | 110 | 028 | 10kV三德线 | 646 | 188.26 | -2.86% | 9270.976 | 绿
592 | 任城区 | 唐口站 | 110 | 7010 | 10kV北薛线 | 553 | 185.6 | 19.52% | 0 | 红
593 | 任城区 | 唐口站 | 110 | 7013 | 10kV陈庄Ⅱ线 | 552 | 564.22 | 12.76% | 0 | 红
594 | 任城区 | 唐口站 | 110 | 7017 | 10kV路东线 | 553 | 300.79 | 33.51% | 0 | 红
595 | 任城区 | 唐口站 | 110 | 7018 | 10kV路口线 | 552 | 320.48 | 19.98% | 0 | 红
596 | 任城区 | 唐口站 | 110 | 7019 | 10kV唐开Ⅰ线 | 552 | 304.27 | 21.97% | 0 | 红
597 | 任城区 | 唐口站 | 110 | 7020 | 10kV陈庄Ⅰ线 | 552 | 431.5 | 52.3% | 0 | 红
598 | 任城区 | 唐口站 | 110 | 7022 | 10kV唐开Ⅱ线 | 552 | 248.82 | 16.32% | 0 | 红
599 | 任城区 | 唐口站 | 110 | 7026 | 10kV化工线 | 552 | 432.96 | 0% | 0 | 红
600 | 任城区 | 唐口站 | 110 | 7028 | 10kV蔡庄线 | 553 | 433.08 | 17.33% | 0 | 红
601 | 任城区 | 唐口站 | 110 | 7029 | 10kV大魏线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
602 | 任城区 | 唐口站 | 110 | 7030 | 10kV单庙线 | 553 | 394.57 | 32.89% | 0 | 红
603 | 任城区 | 唐口站 | 110 | 7031 | 10kV兴唐线 | 553 | 437.77 | 27.98% | 0 | 红
604 | 任城区 | 唐口站 | 110 | 7034 | 10kV园区Ⅰ线 | 553 | 329.79 | 59.72% | 0 | 红
605 | 任城区 | 唐口站 | 110 | 7035 | 10kV园区Ⅱ线 | 553 | 12.03 | 0% | 0 | 红
606 | 任城区 | 唐口站 | 110 | 705 | 10kV临荷线 | 552 | 329.7 | -6.276% | 0 | 红
607 | 任城区 | 唐口站 | 110 | 707 | 10kV史庄线 | 552 | 423.58 | 30.12% | 0 | 红
608 | 任城区 | 唐口站 | 110 | 708 | 10kV常户线 | 552 | 175.4 | 18.93% | 0 | 红
609 | 任城区 | 唐口站 | 110 | 709 | 10kV河长口线 | 553 | 338.12 | 45.1% | 0 | 红
610 | 任城区 | 高新站 | 220 | 49031 | 10kV江庄线 | 553 | 276.54 | 0% | 7662.368 | 绿
611 | 任城区 | 金宇站 | 220 | 014 | 10kV任兴Ⅰ线 | 600 | 253.2 | 0% | 8313.6 | 绿
612 | 任城区 | 金宇站 | 220 | 015 | 10kV金东Ⅰ线 | 600 | 487.11 | 16.36% | 6613.6 | 黄
613 | 任城区 | 金宇站 | 220 | 016 | 10kV金新Ⅰ线 | 600 | 329.08 | 0% | 8313.6 | 绿
614 | 任城区 | 金宇站 | 220 | 032 | 10kV任兴Ⅱ线 | 600 | 523.54 | 0% | 8313.6 | 绿
615 | 任城区 | 金宇站 | 220 | 033 | 10kV金东Ⅱ线 | 600 | 243.18 | 0% | 8313.6 | 绿
616 | 任城区 | 金宇站 | 220 | 034 | 10kV金新Ⅱ线 | 600 | 467.03 | -6.832% | 9023.6 | 绿
617 | 任城区 | 金宇站 | 220 | 035 | 10kV中德Ⅱ线 | 600 | 23.79 | -0.09623% | 8323.6 | 绿
618 | 任城区 | 河西站 | 35 | 81011 | 10kV西正桥线 | 553 | 272.8 | 2.088% | 0 | 红
619 | 任城区 | 河西站 | 35 | 81012 | 10kV安澜线 | 300 | 46.4 | -0.1925% | 0 | 红
620 | 任城区 | 河西站 | 35 | 81013 | 10kV安居线 | 481 | 165.23 | -0.6002% | 0 | 红
621 | 任城区 | 河西站 | 35 | 81014 | 10kV工业线 | 481 | 258.75 | -0.2401% | 0 | 红
622 | 任城区 | 河西站 | 35 | 81015 | 10kV张桥线 | 481 | 169.8 | -0.4801% | 0 | 红
623 | 任城区 | 河西站 | 35 | 8104 | 10kV张桥Ⅱ线 | 481 | 299.88 | 0.7202% | 0 | 红
624 | 任城区 | 河西站 | 35 | 8106 | 10kV孙井线 | 481 | 329.8 | 14.04% | 0 | 红
625 | 任城区 | 河西站 | 35 | 8107 | 10kV造纸线 | 380 | 204.26 | 0% | 0 | 红
626 | 任城区 | 南陈站 | 35 | 38010 | 10kV运河线 | 552 | 270.4 | 48.11% | 1173.512 | 黄
627 | 任城区 | 南陈站 | 35 | 38011 | 10kV满营线 | 553 | 249 | 3.55% | 5587 | 黄
628 | 任城区 | 南陈站 | 35 | 38012 | 10kV乔家线 | 553 | 220.8 | 17.44% | 5587 | 黄
629 | 任城区 | 南陈站 | 35 | 3805 | 10kV姜郑线 | 553 | 188.3 | -3.132% | 5587 | 绿
630 | 任城区 | 南陈站 | 35 | 3806 | 10kV祁庄线 | 553 | 420.2 | 32.26% | 4572.368 | 黄
631 | 任城区 | 南陈站 | 35 | 3807 | 10kV大王线 | 553 | 391.56 | 4.594% | 5587 | 黄
632 | 任城区 | 南陈站 | 35 | 3808 | 10kV白庄线 | 552 | 190.9 | 19.87% | 903.512 | 黄
633 | 任城区 | 南陈站 | 35 | 3809 | 10kV自来水线 | 553 | 283.4 | 0.8353% | 5587 | 黄
634 | 任城区 | 兴福集站 | 35 | 8010 | 10kV兴南线 | 552 | 215 | 39.75% | 3658.512 | 黄
635 | 任城区 | 兴福集站 | 35 | 8011 | 10kV喻安线 | 553 | 283 | 27.15% | 5082.368 | 黄
636 | 任城区 | 兴福集站 | 35 | 8012 | 10kV南田线 | 552 | 404.3 | 41.84% | 608.512 | 黄
637 | 任城区 | 兴福集站 | 35 | 8015 | 10kV喻东线 | 552 | 276 | 6.59% | 7018.512 | 黄
638 | 任城区 | 兴福集站 | 35 | 806 | 10kV顺河线 | 553 | 465.5 | 0.2088% | 7682.368 | 黄
639 | 任城区 | 兴福集站 | 35 | 808 | 10kV喻屯线 | 553 | 341 | 40.72% | 3762.368 | 黄
640 | 任城区 | 兴福集站 | 35 | 809 | 10kV兴联线 | 552 | 438.2 | 7.531% | 6928.512 | 黄
641 | 任城区 | 长沟站 | 35 | 2606 | 10kV森达美线 | 553 | 164.5 | 25.06% | 4502.368 | 黄
642 | 任城区 | 长沟站 | 35 | 26013 | 10kV长森线 | 553 | 126.4 | 13.57% | 671.868 | 黄
643 | 任城区 | 长沟站 | 35 | 26010 | 10kV回林线 | 553 | 406.2 | 44.89% | 3165.168 | 黄
644 | 任城区 | 长沟站 | 35 | 26012 | 10kV刘庄Ⅱ线 | 553 | 319.01 | 13.57% | 5587 | 黄
645 | 任城区 | 长沟站 | 35 | 2604 | 10kV张坊线 | 553 | 563.8 | 66.82% | 1262.368 | 黄
646 | 任城区 | 长沟站 | 35 | 2605 | 10kV刘庄线 | 553 | 410.74 | 38.63% | 3836.018 | 黄
647 | 任城区 | 长沟站 | 35 | 2608 | 10kV南薛线 | 553 | 427.15 | 33.41% | 4462.368 | 黄
648 | 任城区 | 兴福集站 | 35 | 8016 | 10kV兴周线 | 553 | 137.7 | 2.088% | 7462.368 | 黄
649 | 任城区 | 金宇站 | 220 | 017 | 10kV中德Ⅰ线 | 553 | 245.4 | 43.85% | 3462.368 | 黄
650 | 微山公司 | 夏镇站 | 110 | 1020 | 10kV体育场线 | 552 | 158 | 0% | 0 | 红
651 | 微山公司 | 夏镇站 | 110 | 1012 | 10kV寨子线 | 320 | 291 | 0% | 0 | 红
652 | 微山公司 | 夏镇站 | 110 | 1013 | 10kV御园线 | 552 | 278 | 0% | 0 | 红
653 | 微山公司 | 夏镇站 | 110 | 1019 | 10kV昭阳线 | 400 | 289 | 0% | 0 | 红
654 | 微山公司 | 夏镇站 | 110 | 1017 | 10kV泰山线 | 465 | 268 | 0% | 0 | 红
655 | 微山公司 | 夏镇站 | 110 | 1021 | 10kV湿地线 | 400 | 141 | 0% | 0 | 红
656 | 微山公司 | 夏镇站 | 110 | 1034 | 10kV箭道线 | 400 | 319 | 0% | 0 | 红
657 | 微山公司 | 夏镇站 | 110 | 1022 | 10kV运河线 | 552 | 214 | 0% | 0 | 红
658 | 微山公司 | 夏镇站 | 110 | 1016 | 10kV顺河线 | 552 | 210 | 0% | 0 | 红
659 | 微山公司 | 夏镇站 | 110 | 1015 | 10kV鲍楼线 | 320 | 232 | 0% | 0 | 红
660 | 微山公司 | 微湖站 | 110 | 021 | 10kV县医院线 | 481 | 339 | 0% | 3161.7164 | 黄
661 | 微山公司 | 微湖站 | 110 | 016 | 10kV城东线 | 552 | 125 | 0% | 5305.6288 | 黄
662 | 微山公司 | 微湖站 | 110 | 017 | 10kV城后线 | 481 | 359 | 0% | 4165.46 | 绿
663 | 微山公司 | 微湖站 | 110 | 024 | 10kV奎文线 | 481 | 283 | 0% | 4165.46 | 绿
664 | 微山公司 | 微湖站 | 110 | 025 | 10kV新河线 | 481 | 410 | 0% | 5581.7164 | 绿
665 | 微山公司 | 明湖站 | 110 | 015 | 10kV城北线 | 552 | 398 | 0% | 5217.82 | 黄
666 | 微山公司 | 明湖站 | 110 | 022 | 10kV夏阳Ⅰ线 | 300 | 195 | 0% | 1668 | 黄
667 | 微山公司 | 明湖站 | 110 | 023 | 10kV夏阳Ⅱ线 | 300 | 132.12 | 0% | 1498 | 黄
668 | 微山公司 | 明湖站 | 110 | 016 | 10kV戚城线 | 300 | 257 | 0% | 1908 | 黄
669 | 微山公司 | 明湖站 | 110 | 013 | 10kV纸厂线 | 552 | 358 | 0% | 4751.82 | 黄
670 | 微山公司 | 明湖站 | 110 | 014 | 10kV部城线 | 552 | 300 | 0% | 1920.32 | 黄
671 | 微山公司 | 洛房站 | 110 | 029 | 10kV明珠线 | 600 | 209 | 0% | 5196 | 绿
672 | 微山公司 | 洛房站 | 110 | 015 | 10kV苏园线 | 600 | 220 | 0% | 8184 | 黄
673 | 微山公司 | 塘湖站 | 110 | 2306 | 10kV彭口闸线 | 553 | 345 | 93.31% | 0 | 红
674 | 微山公司 | 夏镇站 | 110 | 1024 | 10kV爱湖线 | 400 | 327 | 33.25% | 0 | 红
675 | 微山公司 | 夏镇站 | 110 | 1018 | 10kV薛河线 | 200 | 270 | 0% | 0 | 红
676 | 微山公司 | 微湖站 | 110 | 031 | 10kV南海线 | 600 | 366 | 7.167% | 7413.6 | 黄
677 | 微山公司 | 微湖站 | 110 | 029 | 10kV建新线 | 501 | 417 | 0% | 1284.46 | 黄
678 | 微山公司 | 微湖站 | 110 | 023 | 10kV新国道线 | 501 | 290 | 11.98% | 2176.21 | 黄
679 | 微山公司 | 微湖站 | 110 | 022 | 10kV殷庄线 | 481 | 0 | 0% | 4237.986 | 绿
680 | 微山公司 | 微湖站 | 110 | 027 | 10kV洛房线 | 373 | 55 | 0% | 2760.18 | 黄
681 | 微山公司 | 微湖站 | 110 | 020 | 10kV白庄线 | 434 | 211 | 23.04% | 807.24 | 黄
682 | 微山公司 | 微湖站 | 110 | 013 | 10kV石坝线 | 501 | 319 | 0% | 5813.8044 | 绿
683 | 微山公司 | 微湖站 | 110 | 012 | 10kV纸坊线 | 501 | 331 | 37.92% | 3233.8044 | 黄
684 | 微山公司 | 明湖站 | 110 | 030 | 10kV城南线 | 300 | 347 | 0% | 2236 | 黄
685 | 微山公司 | 明湖站 | 110 | 029 | 10kV沿河线 | 300 | 178 | 22% | 1575.3 | 黄
686 | 微山公司 | 明湖站 | 110 | 31 | 10kV童庄线 | 552 | 200 | 0% | 3583.27 | 黄
687 | 微山公司 | 洛房站 | 110 | 012 | 10kV八屯线 | 300 | 165.978 | 0% | 1268 | 绿
688 | 微山公司 | 洛房站 | 110 | 036 | 10kV刘昌庄线 | 501 | 353 | 70.66% | 0 | 红
689 | 微山公司 | 洛房站 | 110 | 033 | 10kV创业园线 | 553 | 0 | 0% | 7662.368 | 绿
690 | 微山公司 | 洛房站 | 110 | 023 | 10kV广场线 | 300 | 207 | 0% | 2598 | 绿
691 | 微山公司 | 洛房站 | 110 | 013 | 10kV泰康北线 | 600 | 201 | 0% | 2861 | 黄
692 | 微山公司 | 洛房站 | 110 | 027 | 10kV泰康南线 | 600 | 118 | 15.83% | 3782.64 | 黄
693 | 微山公司 | 洛房站 | 110 | 038 | 10kV红荷线 | 552 | 304.879 | 0% | 6405.6288 | 绿
694 | 微山公司 | 洛房站 | 110 | 27 | 10kV西万线 | 552 | 300 | 0% | 7648.512 | 绿
695 | 微山公司 | 洛房站 | 110 | 025 | 10kV金源线 | 300 | 169 | 0% | 1968 | 黄
696 | 微山公司 | 洛房站 | 110 | 026 | 10kV青山线 | 552 | 46 | 0% | 3210.32 | 黄
697 | 微山公司 | 洛房站 | 110 | 011 | 10kV马庄线 | 552 | 385.406 | 0% | 2120.32 | 黄
698 | 微山公司 | 韩庄站 | 35 | 2903 | 10kV石庄线 | 400 | 397 | 37.5% | 0 | 红
699 | 微山公司 | 韩庄站 | 35 | 2906 | 10kV航宇线 | 320 | 176.352 | 0% | 0 | 红
700 | 微山公司 | 韩庄站 | 35 | 2905 | 10kV铁路东线 | 400 | 299 | 42% | 0 | 红
701 | 微山公司 | 韩庄站 | 35 | 2904 | 10kV韩南线 | 553 | 250 | 0% | 0 | 红
702 | 微山公司 | 塘湖站 | 110 | 2305 | 10kV塘湖线 | 320 | 180 | 93.44% | 0 | 红
703 | 微山公司 | 塘湖站 | 110 | 23010 | 10kV微山岛Ⅱ线 | 553 | 217 | 0% | 0 | 红
704 | 微山公司 | 塘湖站 | 110 | 2303 | 10kV微山岛线 | 380 | 252.8 | 0% | 0 | 红
705 | 微山公司 | 塘湖站 | 110 | 2308 | 10kV田楼线 | 200 | 178 | 79.5% | 0 | 红
706 | 微山公司 | 塘湖站 | 110 | 230 | 10kV蒋官庄线 | 200 | 156 | 54.26% | 0 | 红
707 | 微山公司 | 明湖站 | 110 | 017 | 10kV付南Ⅰ线 | 552 | 143 | 0% | 5000.32 | 黄
708 | 微山公司 | 明湖站 | 110 | 018 | 10kV宋寺线 | 553 | 486.6 | 42.5% | 1673.47 | 黄
709 | 微山公司 | 明湖站 | 110 | 024 | 10kV杨楼线 | 300 | 262 | 58.42% | 0 | 红
710 | 微山公司 | 明湖站 | 110 | 027 | 10kV滨湖线 | 300 | 20.76 | 0% | 2598 | 绿
711 | 微山公司 | 明湖站 | 110 | 019 | 10kV高庄线 | 553 | 405 | 71.79% | 0 | 红
712 | 微山公司 | 付村站 | 35 | 1011 | 10kV前寨线 | 600 | 517.968 | 0% | 4146 | 黄
713 | 微山公司 | 付村站 | 35 | 1018 | 10kV富源线 | 552 | 218.032 | 19.2% | 4580.32 | 黄
714 | 微山公司 | 付村站 | 35 | 1012 | 10kV汇子线 | 553 | 190 | 41.05% | 638.98 | 黄
715 | 微山公司 | 付村站 | 35 | 1015 | 10kV班村线 | 553 | 492.228 | 19.53% | 2788.98 | 黄
716 | 微山公司 | 欢城站 | 110 | 86011 | 10kV丁庄线 | 400 | 357.527 | 30% | 0 | 红
717 | 微山公司 | 欢城站 | 110 | 8603 | 10kV常口线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
718 | 微山公司 | 欢城站 | 110 | 86010 | 10kV朱庄线 | 400 | 190 | 47.25% | 0 | 红
719 | 微山公司 | 欢城站 | 110 | 8608 | 10kV欢城镇线 | 553 | 283 | 10.85% | 0 | 红
720 | 微山公司 | 欢城站 | 110 | 86012 | 10kV辛庄线 | 400 | 282.882 | 35% | 0 | 红
721 | 微山公司 | 欢城站 | 110 | 8607 | 10kV陶阳寺线 | 553 | 418 | 39.96% | 0 | 红
722 | 微山公司 | 冯欢站 | 220 | 024 | 10kV二龙岗线 | 445 | 292 | 67% | 0 | 红
723 | 微山公司 | 冯欢站 | 220 | 031 | 10kV尹洼线 | 553 | 233 | 49.55% | 0 | 红
724 | 微山公司 | 冯欢站 | 220 | 025 | 10kV常西线 | 445 | 335 | 86.97% | 0 | 红
725 | 微山公司 | 冯欢站 | 220 | 023 | 10kV田陈线 | 553 | 317.568 | 0% | 0 | 红
726 | 微山公司 | 冯欢站 | 220 | 034 | 10kV菜园线 | 553 | 27 | 0% | 0 | 红
727 | 微山公司 | 冯欢站 | 220 | 032 | 10kV裴口线 | 553 | 167 | 0% | 0 | 红
728 | 微山公司 | 留庄站 | 110 | 019 | 10kV北线 | 400 | 378 | 50.5% | 0 | 红
729 | 微山公司 | 留庄站 | 110 | 031 | 10kV南线 | 400 | 334 | 78.75% | 0 | 红
730 | 微山公司 | 留庄站 | 110 | 020 | 10kV满口线 | 400 | 179 | 23.25% | 0 | 红
731 | 微山公司 | 留庄站 | 110 | 032 | 10kV镇中线 | 553 | 451.004 | 61.48% | 0 | 红
732 | 微山公司 | 东单站 | 110 | 018 | 10kV东辛线 | 552 | 127 | 0% | 0 | 红
733 | 微山公司 | 东单站 | 110 | 017 | 10kV两城镇线 | 553 | 156 | 0% | 0 | 红
734 | 微山公司 | 东单站 | 110 | 013 | 10kV白沙线 | 445 | 167.597 | 28.54% | 0 | 红
735 | 微山公司 | 东单站 | 110 | 032 | 10kV西寨线 | 553 | 345 | 40.51% | 0 | 红
736 | 微山公司 | 两城站 | 110 | 015 | 10kV两北线 | 320 | 203 | 27.81% | 0 | 红
737 | 微山公司 | 两城站 | 110 | 014 | 10kV独山线 | 320 | 284.728 | 0% | 0 | 红
738 | 微山公司 | 两城站 | 110 | 012 | 10kV鲁村线 | 400 | 174.712 | 0% | 0 | 红
739 | 微山公司 | 李庄站 | 110 | 0120 | 10kV西渡线 | 553 | 271.744 | 0% | 0 | 红
740 | 微山公司 | 两城站 | 110 | 018 | 10kV枣林线 | 600 | 163 | 0% | 0 | 红
741 | 微山公司 | 两城站 | 110 | 008 | 10kV鲁桥Ⅱ线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
742 | 微山公司 | 马坡站 | 35 | 011 | 10kV仲浅线 | 510 | 220.176 | 13.33% | 0 | 红
743 | 微山公司 | 马坡站 | 35 | 005 | 10kV马东线 | 553 | 271 | 37.97% | 0 | 红
744 | 微山公司 | 马坡站 | 35 | 014 | 10kV马北Ⅱ线 | 553 | 256 | 24.41% | 0 | 红
745 | 微山公司 | 马坡站 | 35 | 004 | 10kV马北线 | 553 | 147 | 13.02% | 0 | 红
746 | 微山公司 | 马坡站 | 35 | 010 | 10kV马南线 | 553 | 296 | 0% | 0 | 红
747 | 微山公司 | 马坡站 | 35 | 003 | 10kV马西线 | 510 | 100 | 18.43% | 0 | 红
748 | 微山公司 | 鲁桥站 | 35 | 2505 | 10kV中学线 | 200 | 135 | 0% | 0 | 红
749 | 微山公司 | 鲁桥站 | 35 | 2506 | 10kV周庄线 | 400 | 205 | 0% | 0 | 红
750 | 微山公司 | 鲁桥站 | 35 | 2507 | 10kV鲁北线 | 150 | 105 | 0% | 0 | 红
751 | 微山公司 | 鲁桥站 | 35 | 2508 | 10kV鲁桥线 | 552 | 283 | 0% | 0 | 红
752 | 微山公司 | 老砦站 | 110 | 1011 | 10kV湖陵线 | 553 | 246 | 0% | 0 | 红
753 | 微山公司 | 赵庙站 | 110 | 017 | 10kV丰乐线 | 552 | 426 | 9.058% | 3733.32 | 黄
754 | 微山公司 | 赵庙站 | 110 | 012 | 10kV乡政府线 | 552 | 468.36 | 23.55% | 3070.32 | 黄
755 | 微山公司 | 赵庙站 | 110 | 018 | 10kV刘寨Ⅱ线 | 552 | 389 | 0% | 4780.32 | 绿
756 | 微山公司 | 赵庙站 | 110 | 013 | 10kV刘寨线 | 552 | 421 | 0% | 4780.32 | 绿
757 | 微山公司 | 赵庙站 | 110 | 029 | 10kV曹庄Ⅱ线 | 553 | 159 | 0% | 4828.98 | 黄
758 | 微山公司 | 赵庙站 | 110 | 024 | 10kV曹庄线 | 552 | 123 | 0% | 4480.32 | 黄
759 | 微山公司 | 赵庙站 | 110 | 019 | 10kV赵楼线 | 552 | 318 | 8.152% | 5266.6288 | 黄
760 | 微山公司 | 赵庙站 | 110 | 028 | 10kV钢厂线 | 553 | 370 | 0% | 6437.2332 | 黄
761 | 微山公司 | 二级坝站 | 35 | 011 | 10kV东明线 | 553 | 184 | 0% | 2864.48 | 黄
762 | 微山公司 | 二级坝站 | 35 | 019 | 10kV二级坝线 | 278 | 73 | 0% | 1977.48 | 黄
763 | 微山公司 | 二级坝站 | 35 | 023 | 10kV刘香庄线 | 400 | 221 | 0% | 4641.76 | 绿
764 | 微山公司 | 二级坝站 | 35 | 024 | 10kV工业园线 | 552 | 244 | 0% | 2962.32 | 绿
765 | 微山公司 | 二级坝站 | 35 | 012 | 10kV庞庄线 | 553 | 242 | 11.03% | 1940.78 | 黄
766 | 微山公司 | 二级坝站 | 35 | 018 | 10kV张楼线 | 373 | 308 | 30.83% | 2618.4412 | 黄
767 | 微山公司 | 二级坝站 | 35 | 020 | 10kV西平东线 | 373 | 285 | 0% | 1180.18 | 黄
768 | 微山公司 | 二级坝站 | 35 | 013 | 10kV陶官屯Ⅰ线 | 553 | 306 | 0% | 4788.98 | 绿
769 | 微山公司 | 二级坝站 | 35 | 022 | 10kV陶官屯Ⅱ线 | 400 | 336 | 0% | 3464 | 绿
770 | 微山公司 | 高楼站 | 35 | 014 | 10kV利民线 | 359 | 155 | 0% | 1698.94 | 黄
771 | 微山公司 | 高楼站 | 35 | 012 | 10kV永胜Ⅱ线 | 553 | 422 | 0% | 4788.98 | 绿
772 | 微山公司 | 高楼站 | 35 | 015 | 10kV永胜线 | 317 | 208 | 0% | 2905.22 | 黄
773 | 微山公司 | 高楼站 | 35 | 013 | 10kV高楼线 | 300 | 140 | 57.67% | 753.55 | 黄
774 | 鱼台公司 | 谷亭站 | 110 | 1609 | 10kV建设线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
775 | 鱼台公司 | 谷亭站 | 110 | 16010 | 10kV微湖线 | 465 | 0 | 0% | 0 | 红
776 | 鱼台公司 | 谷亭站 | 110 | 16011 | 10kV绿都线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
777 | 鱼台公司 | 谷亭站 | 110 | 16014 | 10kV南环线 | 553 | 30.353 | 548.9% | 0 | 红
778 | 鱼台公司 | 谷亭站 | 110 | 16017 | 10kV振兴Ⅰ线 | 553 | 38.8211 | 702% | 0 | 红
779 | 鱼台公司 | 谷亭站 | 110 | 16018 | 10kV县一线 | 552 | 0 | 0% | 0 | 红
780 | 鱼台公司 | 谷亭站 | 110 | 16019 | 10kV开发Ⅰ线 | 403 | 0 | 0% | 0 | 红
781 | 鱼台公司 | 谷亭站 | 110 | 16022 | 10kV振兴Ⅱ线 | 553 | 31.2878 | 565.8% | 0 | 红
782 | 鱼台公司 | 谷亭站 | 110 | 1607 | 10kV县二线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
783 | 鱼台公司 | 谷亭站 | 110 | 1608 | 10kV县四线 | 465 | 0 | 0% | 0 | 红
784 | 鱼台公司 | 谷亭站 | 110 | 16016 | 10kV谷赵线 | 553 | 44.2098 | 799.5% | 0 | 红
785 | 鱼台公司 | 谷亭站 | 110 | 1606 | 10kV工业Ⅰ线 | 553 | 12.0422 | 217.8% | 0 | 红
786 | 鱼台公司 | 谷亭站 | 110 | 16023 | 10kV工业Ⅱ线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
787 | 鱼台公司 | 谷亭站 | 110 | 1605 | 10kV谷白线 | 553 | 63.5654 | 1149% | 0 | 红
788 | 鱼台公司 | 谷亭站 | 110 | 16015 | 10kV谷苑线 | 400 | 29.5832 | 739.6% | 0 | 红
789 | 鱼台公司 | 谷亭站 | 110 | 1604 | 10kV谷崔线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
790 | 鱼台公司 | 谷亭站 | 110 | 16025 | 10kV明珠线 | 403 | 22.9847 | 570.3% | 0 | 红
791 | 鱼台公司 | 老砦站 | 110 | 108 | 10kV老仇线 | 552 | 84.2956 | 1527% | 0 | 红
792 | 鱼台公司 | 老砦站 | 110 | 1014 | 10kV老街线 | 552 | 486.1982 | 8808% | 0 | 红
793 | 鱼台公司 | 老砦站 | 110 | 1015 | 10kV老芦线 | 552 | 377.7631 | 6844% | 0 | 红
794 | 鱼台公司 | 老砦站 | 110 | 107 | 10kV老缪线 | 552 | 201.1437 | 3644% | 0 | 红
795 | 鱼台公司 | 老砦站 | 110 | 1013 | 10kV老山线 | 552 | 136.7535 | 2477% | 0 | 红
796 | 鱼台公司 | 李庄站 | 110 | 019 | 10kV大聂Ⅰ线 | 552 | 77.6971 | 1408% | 6543.5692 | 黄
797 | 鱼台公司 | 李庄站 | 110 | 0111 | 10kV西苑Ⅱ线 | 552 | 3.0243 | 54.79% | 7973.0429 | 黄
798 | 鱼台公司 | 李庄站 | 110 | 0112 | 10kV大聂Ⅱ线 | 552 | 0 | 0% | 8030.9376 | 黄
799 | 鱼台公司 | 李庄站 | 110 | 0113 | 10kV孝贤Ⅱ线 | 552 | 9.7328 | 176.3% | 7844.6218 | 黄
800 | 鱼台公司 | 李庄站 | 110 | 016 | 10kV丁庄Ⅰ线 | 552 | 11.8773 | 215.2% | 7803.5692 | 黄
801 | 鱼台公司 | 李庄站 | 110 | 014 | 10kV东环Ⅰ线 | 552 | 121.4121 | 2199% | 5706.7271 | 黄
802 | 鱼台公司 | 李庄站 | 110 | 015 | 10kV东环Ⅲ线 | 552 | 297.9215 | 5397% | 2270.7797 | 黄
803 | 鱼台公司 | 李庄站 | 110 | 018 | 10kV西苑Ⅰ线 | 552 | 0 | 0% | 8030.9376 | 黄
804 | 鱼台公司 | 李庄站 | 110 | 017 | 10kV孝贤Ⅰ线 | 552 | 0 | 0% | 8030.9376 | 黄
805 | 鱼台公司 | 李庄站 | 110 | 0110 | 10kV银都Ⅰ线 | 552 | 0 | 0% | 8030.9376 | 黄
806 | 鱼台公司 | 李庄站 | 110 | 0114 | 10kV银都Ⅱ线 | 552 | 0 | 0% | 8030.9376 | 黄
807 | 鱼台公司 | 李庄站 | 110 | 0117 | 10kV丁庄Ⅱ线 | 552 | 61.3109 | 1111% | 6857.2534 | 黄
808 | 鱼台公司 | 唐马站 | 110 | 014 | 10kV唐付线 | 553 | 72.5283 | 1312% | 0 | 红
809 | 鱼台公司 | 唐马站 | 110 | 017 | 10kV唐城Ⅰ线 | 553 | 2.8593 | 51.71% | 0 | 红
810 | 鱼台公司 | 唐马站 | 110 | 0117 | 10kV唐城Ⅱ线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
811 | 鱼台公司 | 唐马站 | 110 | 011 | 10kV唐街线 | 553 | 84.7905 | 1533% | 0 | 红
812 | 鱼台公司 | 唐马站 | 110 | 012 | 10kV唐南线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
813 | 鱼台公司 | 唐马站 | 110 | 015 | 10kV唐杨线 | 553 | 52.348 | 946.6% | 0 | 红
814 | 鱼台公司 | 唐马站 | 110 | 013 | 10kV唐甄线 | 553 | 308.9189 | 5586% | 0 | 红
815 | 鱼台公司 | 唐马站 | 110 | 016 | 10kV唐田线 | 553 | 248.3779 | 4491% | 0 | 红
816 | 鱼台公司 | 杨邵站 | 110 | 0110 | 10kV鱼梁线 | 552 | 241.9444 | 4383% | 3399.3587 | 黄
817 | 鱼台公司 | 杨邵站 | 110 | 015 | 10kV鱼高线 | 552 | 71.5385 | 1296% | 6661.4639 | 黄
818 | 鱼台公司 | 杨邵站 | 110 | 017 | 10kV鱼街线 | 552 | 38.3812 | 695.3% | 7205.0008 | 黄
819 | 鱼台公司 | 杨邵站 | 110 | 016 | 10kV鱼孟线 | 552 | 188.7716 | 3420% | 4417.2534 | 黄
820 | 鱼台公司 | 杨邵站 | 110 | 019 | 10kV鱼杨线 | 552 | 236.0607 | 4276% | 2840.5902 | 黄
821 | 鱼台公司 | 杨邵站 | 110 | 013 | 10kV鱼赵线 | 552 | 268.9431 | 4872% | 2863.5165 | 黄
822 | 鱼台公司 | 杨邵站 | 110 | 018 | 10kV鱼镇线 | 552 | 238.7551 | 4325% | 3142.1613 | 黄
823 | 鱼台公司 | 城东站 | 35 | 3013 | 10kV东府线 | 400 | 0 | 0% | 5819.52 | 黄
824 | 鱼台公司 | 城东站 | 35 | 307 | 10kV东开线 | 481 | 20.6203 | 428.7% | 6603.236 | 黄
825 | 鱼台公司 | 城东站 | 35 | 305 | 10kV东缪线 | 481 | 343.0661 | 7132% | 430.6044 | 黄
826 | 鱼台公司 | 城东站 | 35 | 309 | 10kV观鱼线 | 403 | 98.8123 | 2452% | 3971.5875 | 黄
827 | 鱼台公司 | 城东站 | 35 | 3015 | 10kV吉祥线 | 481 | 36.0717 | 749.9% | 6307.4465 | 黄
828 | 鱼台公司 | 城东站 | 35 | 303 | 10kV东田线 | 481 | 123.3916 | 2565% | 4635.8675 | 黄
829 | 鱼台公司 | 城东站 | 35 | 3016 | 10kV开发Ⅱ线 | 403 | 66.2048 | 1643% | 4595.798 | 黄
830 | 鱼台公司 | 富康站 | 35 | 012 | 10kV富安Ⅱ线 | 300 | 0 | 0% | 4364.64 | 黄
831 | 鱼台公司 | 富康站 | 35 | 013 | 10kV吴马Ⅱ线 | 300 | 137.6333 | 4588% | 1729.9032 | 黄
832 | 鱼台公司 | 富康站 | 35 | 015 | 10kV望湖Ⅱ线 | 300 | 33.3223 | 1111% | 3726.7453 | 黄
833 | 鱼台公司 | 富康站 | 35 | 004 | 10kV富安Ⅰ线 | 300 | 0 | 0% | 4364.64 | 黄
834 | 鱼台公司 | 富康站 | 35 | 003 | 10kV富盛Ⅰ线 | 300 | 15.3965 | 513.2% | 4069.9032 | 黄
835 | 鱼台公司 | 富康站 | 35 | 005 | 10kV吴马Ⅰ线 | 300 | 63.7303 | 2124% | 3144.64 | 黄
836 | 鱼台公司 | 李阁站 | 35 | 011 | 10kV姜楼线 | 400 | 75.0577 | 1876% | 0 | 红
837 | 鱼台公司 | 李阁站 | 35 | 012 | 10kV陈庄线 | 552 | 100.6818 | 1824% | 0 | 红
838 | 鱼台公司 | 李阁站 | 35 | 013 | 10kV骆庄线 | 552 | 50.1485 | 908.5% | 0 | 红
839 | 鱼台公司 | 李阁站 | 35 | 006 | 10kV张寨线 | 552 | 42.8901 | 777% | 0 | 红
840 | 鱼台公司 | 李阁站 | 35 | 004 | 10kV张庄线 | 400 | 179.2588 | 4481% | 0 | 红
841 | 鱼台公司 | 罗屯站 | 35 | 003 | 10kV罗田线 | 300 | 29.3083 | 976.9% | 0 | 红
842 | 鱼台公司 | 罗屯站 | 35 | 013 | 10kV罗李线 | 300 | 18.3658 | 612.2% | 0 | 红
843 | 鱼台公司 | 罗屯站 | 35 | 019 | 10kV罗高线 | 300 | 34.4771 | 1149% | 0 | 红
844 | 鱼台公司 | 罗屯站 | 35 | 020 | 10kV罗沈线 | 300 | 80.3365 | 2678% | 0 | 红
845 | 鱼台公司 | 罗屯站 | 35 | 004 | 10kV罗随线 | 300 | 67.5795 | 2253% | 0 | 红
846 | 鱼台公司 | 罗屯站 | 35 | 007 | 10kV罗张线 | 300 | 70.0539 | 2335% | 0 | 红
847 | 鱼台公司 | 清河站 | 35 | 908 | 10kV清镇线 | 552 | 29.5832 | 535.9% | 0 | 红
848 | 鱼台公司 | 清河站 | 35 | 9011 | 10kV清程线 | 553 | 263.0045 | 4756% | 0 | 红
849 | 鱼台公司 | 清河站 | 35 | 9012 | 10kV清姚线 | 400 | 35.7418 | 893.5% | 0 | 红
850 | 鱼台公司 | 清河站 | 35 | 9013 | 10kV清庙线 | 553 | 116.9031 | 2114% | 0 | 红
851 | 鱼台公司 | 清河站 | 35 | 903 | 10kV清吴线 | 400 | 59.1664 | 1479% | 0 | 红
852 | 鱼台公司 | 清河站 | 35 | 904 | 10kV清学线 | 400 | 103.3212 | 2583% | 0 | 红
853 | 鱼台公司 | 清河站 | 35 | 906 | 10kV清张线 | 552 | 20.1254 | 364.6% | 0 | 红
854 | 鱼台公司 | 清河站 | 35 | 907 | 10kV清砦线 | 552 | 47.729 | 864.7% | 0 | 红
855 | 鱼台公司 | 王庙站 | 35 | 206 | 10kV王林线 | 553 | 20.4553 | 369.9% | 0 | 红
856 | 鱼台公司 | 王庙站 | 35 | 209 | 10kV王马线 | 465 | 42.3403 | 910.5% | 0 | 红
857 | 鱼台公司 | 王庙站 | 35 | 2010 | 10kV王崔线 | 552 | 205.8726 | 3730% | 0 | 红
858 | 鱼台公司 | 王庙站 | 35 | 2011 | 10kV王堂线 | 552 | 272.7923 | 4942% | 0 | 红
859 | 鱼台公司 | 王庙站 | 35 | 204 | 10kV王苗线 | 552 | 124.3814 | 2253% | 0 | 红
860 | 鱼台公司 | 王庙站 | 35 | 205 | 10kV王周线 | 465 | 201.5286 | 4334% | 0 | 红
861 | 鱼台公司 | 武台站 | 35 | 405 | 10kV崔吴线 | 300 | 176.9493 | 5898% | 0 | 红
862 | 鱼台公司 | 武台站 | 35 | 409 | 10kV大翟线 | 552 | 81.1063 | 1469% | 0 | 红
863 | 鱼台公司 | 武台站 | 35 | 4012 | 10kV陈堂线 | 552 | 0 | 0% | 0 | 红
864 | 鱼台公司 | 武台站 | 35 | 4013 | 10kV冯洼线 | 481 | 9.2379 | 192.1% | 0 | 红
865 | 鱼台公司 | 武台站 | 35 | 4014 | 10kV白庙线 | 552 | 97.4376 | 1765% | 0 | 红
866 | 鱼台公司 | 武台站 | 35 | 408 | 10kV齐楼线 | 552 | 0 | 0% | 0 | 红
867 | 鱼台公司 | 鱼城站 | 35 | 005 | 10kV刘庄线 | 400 | 185.0324 | 4626% | 2277.4147 | 黄
868 | 鱼台公司 | 鱼城站 | 35 | 012 | 10kV夏庄线 | 400 | 144.3968 | 3610% | 2294.7368 | 黄
869 | 鱼台公司 | 张黄站 | 35 | 505 | 10kV郭庙线 | 552 | 13.032 | 236.1% | 7781.4639 | 黄
870 | 鱼台公司 | 张黄站 | 35 | 506 | 10kV梁岗线 | 552 | 54.2725 | 983.2% | 6991.9902 | 黄
871 | 鱼台公司 | 张黄站 | 35 | 508 | 10kV南陈线 | 552 | 211.8113 | 3837% | 3976.2008 | 黄
872 | 鱼台公司 | 张黄站 | 35 | 5011 | 10kV张东线 | 400 | 1.1547 | 28.87% | 5797.4147 | 黄
873 | 鱼台公司 | 张黄站 | 35 | 504 | 10kV张化线 | 552 | 19.3006 | 349.6% | 7661.4639 | 黄
874 | 鱼台公司 | 张黄站 | 35 | 507 | 10kV镇直线 | 552 | 223.0837 | 4041% | 3760.4113 | 黄
875 | 金乡公司 | 王石站 | 110 | 008 | 10kV化工Ⅰ线 | 500 | 233 | 0% | 0 | 红
876 | 金乡公司 | 王石站 | 110 | 018 | 10kV化工Ⅱ线 | 500 | 323 | 0% | 0 | 红
877 | 金乡公司 | 王石站 | 110 | 011 | 10kV园区Ⅲ线 | 553 | 216 | 0% | 0 | 红
878 | 金乡公司 | 王石站 | 110 | 015 | 10kV园区Ⅳ线 | 553 | 84 | 0% | 0 | 红
879 | 金乡公司 | 王石站 | 110 | 019 | 10kV创业Ⅱ线 | 553 | 410 | 0% | 0 | 红
880 | 金乡公司 | 王石站 | 110 | 016 | 10kV创业Ⅰ线 | 553 | 95 | 0% | 0 | 红
881 | 金乡公司 | 杨庄站 | 110 | 021 | 10kV杨创Ⅱ线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
882 | 金乡公司 | 杨庄站 | 110 | 010 | 10kV杨中Ⅰ线 | 553 | 159.97 | 0% | 0 | 红
883 | 金乡公司 | 杨庄站 | 110 | 022 | 10kV杨中Ⅱ线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
884 | 金乡公司 | 杨庄站 | 110 | 009 | 10kV杨创Ⅰ线 | 553 | 55.754 | 0% | 0 | 红
885 | 金乡公司 | 杨庄站 | 110 | 011 | 10kV杨铁Ⅰ线 | 553 | 252.77 | -469% | 0 | 红
886 | 金乡公司 | 杨庄站 | 110 | 023 | 10kV杨铁Ⅱ线 | 553 | 119.85 | -527% | 0 | 红
887 | 金乡公司 | 杨庄站 | 110 | 014 | 10kV杨园Ⅰ线 | 553 | 442.8 | 0% | 0 | 红
888 | 金乡公司 | 杨庄站 | 110 | 026 | 10kV杨园Ⅱ线 | 553 | 259.9 | -1889% | 0 | 红
889 | 金乡公司 | 杨庄站 | 110 | 012 | 10kV杨西Ⅰ线 | 553 | 271.64 | 0% | 0 | 红
890 | 金乡公司 | 杨庄站 | 110 | 024 | 10kV杨西Ⅱ线 | 553 | 84.16 | 0% | 0 | 红
891 | 金乡公司 | 芦庄站 | 35 | 99010 | 10kV大义线 | 300 | 144.238 | -3036% | 0 | 红
892 | 金乡公司 | 芦庄站 | 35 | 9907 | 10kV刘楼线 | 445 | 54.881 | 0% | 0 | 红
893 | 金乡公司 | 芦庄站 | 35 | 9905 | 10kV芦丹线 | 553 | 92.87 | 0% | 0 | 红
894 | 金乡公司 | 芦庄站 | 35 | 99012 | 10kV芦桥线 | 553 | 241.687 | 0% | 0 | 红
895 | 金乡公司 | 芦庄站 | 35 | 9909 | 10kV芦盛线 | 553 | 60 | 0% | 0 | 红
896 | 金乡公司 | 芦庄站 | 35 | 99011 | 10kV孟庄线 | 330 | 271.941 | -55% | 0 | 红
897 | 金乡公司 | 芦庄站 | 35 | 9906 | 10kV排灌线 | 300 | 180.649 | 0% | 0 | 红
898 | 金乡公司 | 城西站 | 110 | 1009 | 10kV城供线 | 400 | 348.039 | 0% | 0 | 红
899 | 金乡公司 | 城西站 | 110 | 10014 | 10kV金樱线 | 413 | 231.326 | 0% | 0 | 红
900 | 金乡公司 | 城西站 | 110 | 1008 | 10kV西城线 | 553 | 249.256 | -618% | 0 | 红
901 | 金乡公司 | 城西站 | 110 | 10015 | 10kV西朱线 | 413 | 302.488 | 0% | 0 | 红
902 | 金乡公司 | 金南站 | 110 | 004 | 10kV荷香线 | 553 | 217.86 | 0% | 0 | 红
903 | 金乡公司 | 金南站 | 110 | 028 | 10kV金山线 | 553 | 256.981 | 0% | 0 | 红
904 | 金乡公司 | 金南站 | 110 | 006 | 10kV金宇线 | 553 | 12.36 | 0% | 0 | 红
905 | 金乡公司 | 金南站 | 110 | 026 | 10kV缗城线 | 553 | 422.933 | -176% | 0 | 红
906 | 金乡公司 | 金南站 | 110 | 020 | 10kV南东环线 | 553 | 319.4 | 0% | 0 | 红
907 | 金乡公司 | 金南站 | 110 | 022 | 10kV南门线 | 553 | 285.126 | 0% | 0 | 红
908 | 金乡公司 | 金南站 | 110 | 029 | 10kV南清线 | 553 | 317.16 | 0% | 0 | 红
909 | 金乡公司 | 金南站 | 110 | 027 | 10kV南肖线 | 553 | 387.11 | 0% | 0 | 红
910 | 金乡公司 | 金南站 | 110 | 007 | 10kV南职线 | 553 | 454.7 | 0% | 0 | 红
911 | 金乡公司 | 金南站 | 110 | 023 | 10kV水务线 | 553 | 71.642 | 0% | 0 | 红
912 | 金乡公司 | 金南站 | 110 | 005 | 10kV文苑线 | 553 | 437.12 | 0% | 0 | 红
913 | 金乡公司 | 金南站 | 110 | 024 | 10kV御景线 | 300 | 231.139 | 0% | 0 | 红
914 | 金乡公司 | 金乡站 | 110 | 14023 | 10kV金诚线 | 553 | 97.481 | 0% | 0 | 红
915 | 金乡公司 | 金乡站 | 110 | 1406 | 10kV金城Ⅰ线 | 552 | 478 | 0% | 0 | 红
916 | 金乡公司 | 金乡站 | 110 | 14025 | 10kV金城Ⅱ线 | 552 | 375.509 | 0% | 0 | 红
917 | 金乡公司 | 金乡站 | 110 | 1409 | 10kV金司线 | 553 | 348.787 | 0% | 0 | 红
918 | 金乡公司 | 金乡站 | 110 | 1408 | 10kV金糖线 | 553 | 420.689 | 0% | 0 | 红
919 | 金乡公司 | 金乡站 | 110 | 14032 | 10kV新华线 | 553 | 141.87 | 0% | 0 | 红
920 | 金乡公司 | 金乡站 | 110 | 14027 | 10kV金文Ⅱ线 | 553 | 287.87 | 0% | 0 | 红
921 | 金乡公司 | 苏桥站 | 110 | 016 | 10kV山阳Ⅲ线 | 553 | 167.16 | 0% | 0 | 红
922 | 金乡公司 | 苏桥站 | 110 | 017 | 10kV山阳Ⅳ线 | 553 | 449.76 | 0% | 0 | 红
923 | 金乡公司 | 苏桥站 | 110 | 021 | 10kV文峰Ⅰ线 | 553 | 457.68 | 0% | 0 | 红
924 | 金乡公司 | 苏桥站 | 110 | 022 | 10kV文峰Ⅱ线 | 553 | 405.6 | 0% | 0 | 红
925 | 金乡公司 | 苏桥站 | 110 | 019 | 10kV中心Ⅰ线 | 553 | 462.48 | 0% | 0 | 红
926 | 金乡公司 | 苏桥站 | 110 | 020 | 10kV中心Ⅱ线 | 553 | 318.6 | 0% | 0 | 红
927 | 金乡公司 | 金乡站 | 110 | 14034 | 10kV诚信线 | 300 | 99.327 | 0% | 0 | 红
928 | 金乡公司 | 金乡站 | 110 | 14035 | 10kV春秋线 | 300 | 140.728 | 0% | 0 | 红
929 | 金乡公司 | 金乡站 | 110 | 14016 | 10kV高尚线 | 300 | 236.539 | 0% | 0 | 红
930 | 金乡公司 | 金乡站 | 110 | 14011 | 10kV金育线 | 300 | 170.878 | 0% | 0 | 红
931 | 金乡公司 | 金乡站 | 110 | 1404 | 10kV吴庄线 | 300 | 175.8 | 0% | 0 | 红
932 | 金乡公司 | 金乡站 | 110 | 14024 | 10kV金桐线 | 501 | 35.77 | 0% | 0 | 红
933 | 金乡公司 | 苏桥站 | 110 | 008 | 10kV奥体线 | 553 | 143.4 | 0% | 0 | 红
934 | 金乡公司 | 苏桥站 | 110 | 010 | 10kV崇文Ⅰ线 | 553 | 363.36 | 0% | 0 | 红
935 | 金乡公司 | 苏桥站 | 110 | 011 | 10kV崇文Ⅱ线 | 553 | 129.12 | 0% | 0 | 红
936 | 金乡公司 | 苏桥站 | 110 | 009 | 10kV光明线 | 553 | 126.84 | 0% | 0 | 红
937 | 金乡公司 | 苏桥站 | 110 | 012 | 10kV金珠Ⅰ线 | 553 | 203.76 | 0% | 0 | 红
938 | 金乡公司 | 苏桥站 | 110 | 013 | 10kV金珠Ⅱ线 | 553 | 141.48 | 0% | 0 | 红
939 | 金乡公司 | 苏桥站 | 110 | 014 | 10kV山阳Ⅰ线 | 553 | 234.96 | -593% | 0 | 红
940 | 金乡公司 | 苏桥站 | 110 | 015 | 10kV山阳Ⅱ线 | 553 | 199.44 | -1725% | 0 | 红
941 | 金乡公司 | 高河站 | 35 | 23012 | 10kV高常线 | 330 | 168.64 | 0% | 0 | 红
942 | 金乡公司 | 高河站 | 35 | 2309 | 10kV高东线 | 330 | 233.12 | 0% | 0 | 红
943 | 金乡公司 | 高河站 | 35 | 23013 | 10kV高官线 | 330 | 162.72 | -1373% | 0 | 红
944 | 金乡公司 | 高河站 | 35 | 2307 | 10kV高郭线 | 400 | 201.12 | -254% | 0 | 红
945 | 金乡公司 | 高河站 | 35 | 2303 | 10kV高政线 | 553 | 80.16 | 0% | 0 | 红
946 | 金乡公司 | 大义站 | 110 | 16107 | 10kV大郭线 | 610 | 63.3 | 0% | 0 | 红
947 | 金乡公司 | 大义站 | 110 | 16104 | 10kV大庙线 | 400 | 118.42 | 0% | 0 | 红
948 | 金乡公司 | 大义站 | 110 | 16105 | 10kV大南线 | 400 | 159.2 | 0% | 0 | 红
949 | 金乡公司 | 大义站 | 110 | 16109 | 10kV大园线 | 610 | 26.72 | -672% | 0 | 红
950 | 金乡公司 | 大义站 | 110 | 16108 | 10kV金北Ⅰ线 | 300 | 117.116 | -2265% | 0 | 红
951 | 金乡公司 | 大义站 | 110 | 161014 | 10kV金北Ⅱ线 | 553 | 36.153 | 0% | 0 | 红
952 | 金乡公司 | 王石站 | 110 | 007 | 10kV宝钢Ⅰ线 | 500 | 178 | 0% | 0 | 红
953 | 金乡公司 | 王石站 | 110 | 017 | 10kV宝钢Ⅱ线 | 500 | 15.01 | -945% | 0 | 红
954 | 金乡公司 | 王石站 | 110 | 009 | 10kV园区Ⅰ线 | 400 | 51.32 | -1157% | 0 | 红
955 | 金乡公司 | 王石站 | 110 | 010 | 10kV园区Ⅱ线 | 400 | 170.65 | -1030% | 0 | 红
956 | 金乡公司 | 胡集站 | 35 | 5207 | 10kV工业Ⅰ线 | 553 | 195.34 | -4219% | 0 | 红
957 | 金乡公司 | 胡集站 | 35 | 52012 | 10kV工业Ⅱ线 | 553 | 191.47 | -521% | 0 | 红
958 | 金乡公司 | 胡集站 | 35 | 52013 | 10kV胡东线 | 553 | 99.305 | -2579% | 0 | 红
959 | 金乡公司 | 胡集站 | 35 | 5203 | 10kV胡仝线 | 553 | 196.75 | -469% | 0 | 红
960 | 金乡公司 | 胡集站 | 35 | 52011 | 10kV胡张线 | 553 | 190.621 | -2838% | 0 | 红
961 | 金乡公司 | 胡集站 | 35 | 5204 | 10kV西郭线 | 553 | 195.702 | -327% | 0 | 红
962 | 金乡公司 | 化雨站 | 35 | 7013 | 10kV化程线 | 400 | 231.939 | -860% | 0 | 红
963 | 金乡公司 | 化雨站 | 35 | 7007 | 10kV化李线 | 400 | 257.723 | 0% | 0 | 红
964 | 金乡公司 | 化雨站 | 35 | 7009 | 10kV化棉线 | 553 | 52.74 | 0% | 0 | 红
965 | 金乡公司 | 化雨站 | 35 | 7006 | 10kV化苏线 | 400 | 139.234 | 0% | 0 | 红
966 | 金乡公司 | 化雨站 | 35 | 7010 | 10kV桑园线 | 300 | 52.74 | -842% | 0 | 红
967 | 金乡公司 | 化雨站 | 35 | 7011 | 10kV唐楼线 | 400 | 216.234 | 0% | 0 | 红
968 | 金乡公司 | 鸡黍站 | 35 | 7905 | 10kV鸡丁线 | 553 | 182.58 | 0% | 0 | 红
969 | 金乡公司 | 鸡黍站 | 35 | 7909 | 10kV鸡孔线 | 553 | 321.193 | -1841% | 0 | 红
970 | 金乡公司 | 鸡黍站 | 35 | 7903 | 10kV鸡南线 | 300 | 153.03 | -2107% | 0 | 红
971 | 金乡公司 | 鸡黍站 | 35 | 7907 | 10kV鸡黍线 | 553 | 230.781 | 0% | 0 | 红
972 | 金乡公司 | 鸡黍站 | 35 | 7908 | 10kV鸡太线 | 553 | 274.75 | 0% | 0 | 红
973 | 金乡公司 | 鸡黍站 | 35 | 7906 | 10kV鸡杨线 | 553 | 300.437 | -121% | 0 | 红
974 | 金乡公司 | 潘阁站 | 35 | 34012 | 10kV潘华线 | 445 | 307.386 | 0% | 0 | 红
975 | 金乡公司 | 潘阁站 | 35 | 3403 | 10kV潘焦线 | 553 | 418.52 | 0% | 0 | 红
976 | 金乡公司 | 潘阁站 | 35 | 34015 | 10kV潘介线 | 553 | 257.093 | 0% | 0 | 红
977 | 金乡公司 | 潘阁站 | 35 | 3404 | 10kV潘孟线 | 445 | 218.054 | 0% | 0 | 红
978 | 金乡公司 | 金谷站 | 110 | 020 | 10kV谷坊线 | 553 | 90.89 | 0% | 0 | 红
979 | 金乡公司 | 金谷站 | 110 | 021 | 10kV谷李线 | 553 | 58.37 | 0% | 0 | 红
980 | 金乡公司 | 金谷站 | 110 | 024 | 10kV谷孟线 | 553 | 156.12 | -1841% | 0 | 红
981 | 金乡公司 | 金谷站 | 110 | 014 | 10kV谷庙线 | 553 | 217.258 | 0% | 0 | 红
982 | 金乡公司 | 金谷站 | 110 | 019 | 10kV谷田线 | 553 | 126.034 | -279% | 0 | 红
983 | 金乡公司 | 金谷站 | 110 | 012 | 10kV谷玉线 | 330 | 156.15 | -1339% | 0 | 红
984 | 金乡公司 | 金谷站 | 110 | 013 | 10kV谷周线 | 553 | 512.72 | 0% | 0 | 红
985 | 金乡公司 | 马庙站 | 35 | 9009 | 10kV马程线 | 553 | 288.435 | -1865% | 0 | 红
986 | 金乡公司 | 马庙站 | 35 | 9014 | 10kV马坊线 | 553 | 331.583 | -836% | 0 | 红
987 | 金乡公司 | 马庙站 | 35 | 9010 | 10kV马孟线 | 553 | 216.647 | 0% | 0 | 红
988 | 金乡公司 | 马庙站 | 35 | 9003 | 10kV马庙线 | 552 | 349.941 | -3349% | 0 | 红
989 | 金乡公司 | 马庙站 | 35 | 9012 | 10kV马田线 | 553 | 127.568 | 0% | 0 | 红
990 | 金乡公司 | 马庙站 | 35 | 9005 | 10kV马湘线 | 400 | 324.783 | 0% | 0 | 红
991 | 金乡公司 | 马庙站 | 35 | 9004 | 10kV马周线 | 552 | 367.878 | 0% | 0 | 红
992 | 金乡公司 | 司马站 | 35 | 2112 | 10kV前李线 | 553 | 231.761 | 0% | 0 | 红
993 | 金乡公司 | 司马站 | 35 | 2103 | 10kV司白线 | 553 | 133.94 | -3906% | 0 | 红
994 | 金乡公司 | 司马站 | 35 | 2104 | 10kV司杨线 | 553 | 112.18 | -1175% | 0 | 红
995 | 金乡公司 | 司马站 | 35 | 2111 | 10kV司周线 | 553 | 217.994 | -3652% | 0 | 红
996 | 金乡公司 | 肖云站 | 35 | 2004 | 10kV鲍楼线 | 330 | 169.664 | -442% | 0 | 红
997 | 金乡公司 | 肖云站 | 35 | 2018 | 10kV邵李线 | 553 | 265.408 | 0% | 0 | 红
998 | 金乡公司 | 肖云站 | 35 | 2005 | 10kV肖花线 | 330 | 363.61 | -1585% | 0 | 红
999 | 金乡公司 | 肖云站 | 35 | 2017 | 10kV肖周线 | 330 | 237.248 | -2116% | 0 | 红
1000 | 金乡公司 | 彭井站 | 110 | 5405 | 10kV彭淳线 | 553 | 299.328 | -1880% | 0 | 红
1001 | 金乡公司 | 彭井站 | 110 | 5407 | 10kV彭胡线 | 553 | 175.344 | -1239% | 0 | 红
1002 | 金乡公司 | 彭井站 | 110 | 54017 | 10kV彭李线 | 553 | 261.864 | 0% | 0 | 红
1003 | 金乡公司 | 彭井站 | 110 | 54015 | 10kV彭丕线 | 553 | 257.916 | -1478% | 0 | 红
1004 | 金乡公司 | 彭井站 | 110 | 54016 | 10kV彭职线 | 553 | 210.36 | -1659% | 0 | 红
1005 | 金乡公司 | 潘阁站 | 35 | 3406 | 10kV潘丕线 | 300 | 85.81 | -1986% | 0 | 红
1006 | 金乡公司 | 潘阁站 | 35 | 34014 | 10kV潘魏线 | 481 | 126.964 | 0% | 0 | 红
1007 | 金乡公司 | 潘阁站 | 35 | 3405 | 10kV潘薛线 | 481 | 259.555 | -97% | 0 | 红
1008 | 金乡公司 | 潘阁站 | 35 | 34013 | 10kV兴隆线 | 481 | 191.325 | -2228% | 0 | 红
1009 | 金乡公司 | 羊山站 | 35 | 61011 | 10kV羊代线 | 553 | 199.51 | 0% | 0 | 红
1010 | 金乡公司 | 羊山站 | 35 | 6106 | 10kV羊高线 | 553 | 397.06 | -1962% | 0 | 红
1011 | 金乡公司 | 羊山站 | 35 | 6104 | 10kV羊葛线 | 553 | 280.657 | 0% | 0 | 红
1012 | 金乡公司 | 羊山站 | 35 | 6108 | 10kV羊欢线 | 553 | 333.587 | -2219% | 0 | 红
1013 | 金乡公司 | 羊山站 | 35 | 6103 | 10kV羊黄线 | 330 | 210.141 | 0% | 0 | 红
1014 | 金乡公司 | 羊山站 | 35 | 6107 | 10kV羊山线 | 553 | 336.401 | 0% | 0 | 红
1015 | 金乡公司 | 城西站 | 110 | 1005 | 10kV惠民线 | 553 | 239.06 | 0% | 0 | 红
1016 | 金乡公司 | 城西站 | 110 | 10011 | 10kV金兴线 | 553 | 347.341 | 0% | 0 | 红
1017 | 金乡公司 | 城西站 | 110 | 10010 | 10kV山禄线 | 553 | 303.396 | -442% | 0 | 红
1018 | 金乡公司 | 城西站 | 110 | 10013 | 10kV食品线 | 413 | 43.59 | -1266% | 0 | 红
1019 | 金乡公司 | 城西站 | 110 | 10012 | 10kV西高线 | 400 | 202.02 | 0% | 0 | 红
1020 | 金乡公司 | 城西站 | 110 | 1006 | 10kV西鱼Ⅰ线 | 553 | 486.55 | 0% | 0 | 红
1021 | 金乡公司 | 城西站 | 110 | 1007 | 10kV西鱼Ⅱ线 | 553 | 413.08 | 0% | 0 | 红
1022 | 金乡公司 | 城西站 | 110 | 1004 | 10kV中华线 | 553 | 524.17 | -1472% | 0 | 红
1023 | 金乡公司 | 金南站 | 110 | 008 | 10kV霍古线 | 445 | 262.23 | 0% | 0 | 红
1024 | 金乡公司 | 金南站 | 110 | 010 | 10kV金陈线 | 553 | 183.07 | 0% | 0 | 红
1025 | 金乡公司 | 金南站 | 110 | 016 | 10kV南豆线 | 553 | 320.44 | 0% | 0 | 红
1026 | 金乡公司 | 金南站 | 110 | 011 | 10kV南凯线 | 300 | 116.72 | 0% | 0 | 红
1027 | 金乡公司 | 金南站 | 110 | 018 | 10kV南盛线 | 553 | 190.344 | 0% | 0 | 红
1028 | 金乡公司 | 金南站 | 110 | 009 | 10kV桃园线 | 553 | 483.971 | 0% | 0 | 红
1029 | 金乡公司 | 金南站 | 110 | 017 | 10kV鱼山线 | 553 | 299.15 | 0% | 0 | 红
1030 | 金乡公司 | 金乡站 | 110 | 14015 | 10kV金河线 | 553 | 282.15 | 0% | 0 | 红
1031 | 金乡公司 | 金乡站 | 110 | 14033 | 10kV金胡线 | 552 | 294.904 | 0% | 0 | 红
1032 | 金乡公司 | 金乡站 | 110 | 1405 | 10kV金曼线 | 400 | 221.508 | 0% | 0 | 红
1033 | 金乡公司 | 鱼山站 | 110 | 007 | 10kV金沙Ⅰ线 | 553 | 326.284 | -557% | 0 | 红
1034 | 金乡公司 | 鱼山站 | 110 | 008 | 10kV金沙Ⅱ线 | 553 | 462.7 | -872% | 0 | 红
1035 | 金乡公司 | 鱼山站 | 110 | 022 | 10kV蒜都Ⅰ线 | 553 | 512 | -248% | 0 | 红
1036 | 金乡公司 | 鱼山站 | 110 | 017 | 10kV蒜都Ⅱ线 | 553 | 260.66 | 0% | 0 | 红
1037 | 金乡公司 | 鱼山站 | 110 | 033 | 10kV万福Ⅰ线 | 553 | 503.3 | 0% | 0 | 红
1038 | 金乡公司 | 鱼山站 | 110 | 036 | 10kV万福Ⅱ线 | 553 | 612.11 | 0% | 0 | 红
1039 | 金乡公司 | 鱼山站 | 110 | 037 | 10kV万福Ⅲ线 | 553 | 320.74 | 0% | 0 | 红
1040 | 金乡公司 | 鱼山站 | 110 | 014 | 10kV万福Ⅳ线 | 553 | 496.83 | -491% | 0 | 红
1041 | 金乡公司 | 鱼山站 | 110 | 038 | 10kV鱼韩线 | 553 | 183.807 | 0% | 0 | 红
1042 | 金乡公司 | 鱼山站 | 110 | 028 | 10kV鱼荆线 | 553 | 110.93 | 0% | 0 | 红
1043 | 金乡公司 | 鱼山站 | 110 | 012 | 10kV鱼林线 | 553 | 324.16 | 0% | 0 | 红
1044 | 金乡公司 | 鱼山站 | 110 | 018 | 10kV鱼杨线 | 553 | 230.98 | 0% | 0 | 红
1045 | 金乡公司 | 鱼山站 | 110 | 021 | 10kV鱼海Ⅰ线 | 553 | 41.27 | 0% | 0 | 红
1046 | 金乡公司 | 鱼山站 | 110 | 039 | 10kV鱼海Ⅱ线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
1047 | 金乡公司 | 马庙站 | 35 | 9008 | 10kV钢厂线 | 445 | 260.295 | 0% | 0 | 红
1048 | 金乡公司 | 马庙站 | 35 | 9015 | 10kV马高线 | 553 | 197.918 | 0% | 0 | 红
1049 | 金乡公司 | 马庙站 | 35 | 9013 | 10kV马寻线 | 553 | 171.185 | 0% | 0 | 红
1050 | 金乡公司 | 金乡站 | 110 | 14014 | 10kV金园线 | 553 | 120.24 | 0% | 0 | 红
1051 | 嘉祥公司 | 郭庄站 | 110 | 2104 | 10kV大山头线 | 510 | 8.8332 | -7.811% | 0 | 红
1052 | 嘉祥公司 | 郭庄站 | 110 | 2105 | 10kV呈祥西线 | 552 | 9.5606 | 17.26% | 0 | 红
1053 | 嘉祥公司 | 郭庄站 | 110 | 2106 | 10kV城南Ⅱ线 | 500 | 8.66 | -25.64% | 0 | 红
1054 | 嘉祥公司 | 郭庄站 | 110 | 2107 | 10kV兖兰西线 | 552 | 9.5606 | -32.84% | 0 | 红
1055 | 嘉祥公司 | 郭庄站 | 110 | 2108 | 10kV镇郊线 | 400 | 6.928 | -72.17% | 0 | 红
1056 | 嘉祥公司 | 郭庄站 | 110 | 2109 | 10kV郭园线 | 553 | 9.578 | -15.77% | 0 | 红
1057 | 嘉祥公司 | 郭庄站 | 110 | 21010 | 10kV兖兰线 | 553 | 9.578 | -11.9% | 0 | 红
1058 | 嘉祥公司 | 郭庄站 | 110 | 21011 | 10kV麟祥Ⅰ线 | 400 | 6.928 | 14.29% | 0 | 红
1059 | 嘉祥公司 | 郭庄站 | 110 | 21015 | 10kV城南线 | 400 | 6.928 | -12.7% | 0 | 红
1060 | 嘉祥公司 | 郭庄站 | 110 | 21016 | 10kV临港Ⅰ线 | 400 | 6.928 | -10.83% | 0 | 红
1061 | 嘉祥公司 | 郭庄站 | 110 | 21017 | 10kV抗生素线 | 373 | 6.4604 | 0% | 0 | 红
1062 | 嘉祥公司 | 郭庄站 | 110 | 21018 | 10kV纸工线 | 400 | 6.928 | -31.47% | 0 | 红
1063 | 嘉祥公司 | 郭庄站 | 110 | 21019 | 10kV临港Ⅱ线 | 552 | 9.5606 | -5.648% | 0 | 红
1064 | 嘉祥公司 | 郭庄站 | 110 | 21021 | 10kV兖兰Ⅱ线 | 646 | 11.1887 | 10.19% | 0 | 红
1065 | 嘉祥公司 | 萌山站 | 110 | 2304 | 10kV开发东线 | 553 | 9.578 | -2.297% | 0 | 红
1066 | 嘉祥公司 | 萌山站 | 110 | 2306 | 10kV裕祥线 | 646 | 11.1887 | 3.307% | 0 | 红
1067 | 嘉祥公司 | 萌山站 | 110 | 2305 | 10kV呈祥东线 | 403 | 6.98 | 13.38% | 0 | 红
1068 | 嘉祥公司 | 萌山站 | 110 | 2306 | 10kV中心东线 | 403 | 6.98 | 15.33% | 0 | 红
1069 | 嘉祥公司 | 萌山站 | 110 | 23010 | 10kV吉祥Ⅰ线 | 465 | 8.0538 | -2.732% | 0 | 红
1070 | 嘉祥公司 | 萌山站 | 110 | 2308 | 10kV兖兰东线 | 403 | 6.98 | 20.34% | 0 | 红
1071 | 嘉祥公司 | 萌山站 | 110 | 23011 | 10kV杨庄闸线 | 552 | 9.5606 | -59.93% | 0 | 红
1072 | 嘉祥公司 | 萌山站 | 110 | 23012 | 10kV三二七线 | 430 | 7.4476 | -103.7% | 0 | 红
1073 | 嘉祥公司 | 萌山站 | 110 | 23017 | 10kV圣祥Ⅰ线 | 552 | 9.5606 | 8.368% | 0 | 红
1074 | 嘉祥公司 | 萌山站 | 110 | 23019 | 10kV吉祥Ⅱ线 | 465 | 8.0538 | 6.084% | 0 | 红
1075 | 嘉祥公司 | 萌山站 | 110 | 23023 | 10kV圣祥Ⅱ线 | 552 | 9.5606 | -44.24% | 0 | 红
1076 | 嘉祥公司 | 张楼站 | 110 | 12104 | 10kV梁宝寺线 | 300 | 5.196 | -61.78% | 0 | 红
1077 | 嘉祥公司 | 张楼站 | 110 | 12105 | 10kV纸厂线 | 300 | 5.196 | -24.44% | 0 | 红
1078 | 嘉祥公司 | 张楼站 | 110 | 12106 | 10kV桐庄线 | 300 | 5.196 | -24.83% | 0 | 红
1079 | 嘉祥公司 | 张楼站 | 110 | 121011 | 10kV林场线 | 500 | 8.66 | -20.67% | 0 | 红
1080 | 嘉祥公司 | 张楼站 | 110 | 121012 | 10kV旗运线 | 552 | 9.5606 | -62.23% | 0 | 红
1081 | 嘉祥公司 | 张楼站 | 110 | 121013 | 10kV马村线 | 300 | 5.196 | -34.06% | 0 | 红
1082 | 嘉祥公司 | 张楼站 | 110 | 121014 | 10kV张政线 | 300 | 5.196 | -80.25% | 0 | 红
1083 | 嘉祥公司 | 满硐站 | 110 | 12204 | 10kV南武山线 | 430 | 7.4476 | -17.72% | 0 | 红
1084 | 嘉祥公司 | 满硐站 | 110 | 12205 | 10kV杨楼线 | 380 | 6.5816 | -9.268% | 0 | 红
1085 | 嘉祥公司 | 满硐站 | 110 | 12206 | 10kV满政线 | 350 | 6.062 | -50.15% | 0 | 红
1086 | 嘉祥公司 | 满硐站 | 110 | 12207 | 10kV曾刘线 | 320 | 5.5424 | -14.43% | 0 | 红
1087 | 嘉祥公司 | 满硐站 | 110 | 12208 | 10kV纸政线 | 350 | 6.062 | -4.619% | 0 | 红
1088 | 嘉祥公司 | 满硐站 | 110 | 12209 | 10kV纸东线 | 300 | 5.196 | -5.581% | 0 | 红
1089 | 嘉祥公司 | 满硐站 | 110 | 122010 | 10kV汤山线 | 400 | 6.928 | -7.506% | 0 | 红
1090 | 嘉祥公司 | 满硐站 | 110 | 122011 | 10kV齐山口线 | 400 | 6.928 | -3.609% | 0 | 红
1091 | 嘉祥公司 | 满硐站 | 110 | 122013 | 10kV满翟线 | 300 | 5.196 | -77.56% | 0 | 红
1092 | 嘉祥公司 | 满硐站 | 110 | 122015 | 10kV满梁线 | 400 | 6.928 | -7.939% | 0 | 红
1093 | 嘉祥公司 | 青山站 | 110 | 012 | 10kV仲北线 | 330 | 5.7156 | -66.66% | 0 | 红
1094 | 嘉祥公司 | 青山站 | 110 | 013 | 10kV仲南线 | 430 | 7.4476 | -43.64% | 0 | 红
1095 | 嘉祥公司 | 青山站 | 110 | 014 | 10kV王庙线 | 470 | 8.1404 | -14.25% | 0 | 红
1096 | 嘉祥公司 | 青山站 | 110 | 015 | 10kV东坦线 | 470 | 8.1404 | -9.09% | 0 | 红
1097 | 嘉祥公司 | 青山站 | 110 | 016 | 10kV焦城线 | 300 | 5.196 | -14.43% | 0 | 红
1098 | 嘉祥公司 | 青山站 | 110 | 017 | 10kV五岭线 | 300 | 5.196 | -5.581% | 0 | 红
1099 | 嘉祥公司 | 青山站 | 110 | 018 | 10kV东山头线 | 403 | 6.98 | -17.05% | 0 | 红
1100 | 嘉祥公司 | 青山站 | 110 | 019 | 10kV青园Ⅰ线 | 552 | 9.5606 | -11.4% | 0 | 红
1101 | 嘉祥公司 | 青山站 | 110 | 020 | 10kV青南线 | 403 | 6.98 | -62.89% | 0 | 红
1102 | 嘉祥公司 | 青山站 | 110 | 021 | 10kV青开线 | 553 | 9.578 | -1.462% | 0 | 红
1103 | 嘉祥公司 | 青山站 | 110 | 023 | 10kV青园Ⅱ线 | 552 | 9.5606 | 1.663% | 0 | 红
1104 | 嘉祥公司 | 青山站 | 110 | 024 | 10kV青安Ⅰ线 | 553 | 9.578 | -19.63% | 0 | 红
1105 | 嘉祥公司 | 青山站 | 110 | 025 | 10kV青安Ⅱ线 | 400 | 6.928 | -26.27% | 0 | 红
1106 | 嘉祥公司 | 沈庄站 | 110 | 017 | 10kV汤刘线 | 481 | 8.3309 | -23.77% | 0 | 红
1107 | 嘉祥公司 | 庞庄站 | 110 | 004 | 10kV冠亚Ⅰ线 | 552 | 9.5606 | 9.376% | 0 | 红
1108 | 嘉祥公司 | 庞庄站 | 110 | 005 | 10kV城北Ⅱ线 | 553 | 9.578 | -4.281% | 0 | 红
1109 | 嘉祥公司 | 庞庄站 | 110 | 006 | 10kV如意Ⅰ线 | 525 | 9.093 | 0.3299% | 0 | 红
1110 | 嘉祥公司 | 庞庄站 | 110 | 007 | 10kV建设Ⅳ线 | 465 | 8.0538 | 3.889% | 0 | 红
1111 | 嘉祥公司 | 庞庄站 | 110 | 008 | 10kV如意Ⅱ线 | 525 | 9.093 | 0% | 0 | 红
1112 | 嘉祥公司 | 庞庄站 | 110 | 010 | 10kV祥北Ⅰ线 | 553 | 9.578 | -2.923% | 0 | 红
1113 | 嘉祥公司 | 庞庄站 | 110 | 009 | 10kV龙城Ⅰ线 | 600 | 10.392 | -9.142% | 0 | 红
1114 | 嘉祥公司 | 庞庄站 | 110 | 011 | 10kV庞园Ⅰ线 | 553 | 9.578 | -15.77% | 0 | 红
1115 | 嘉祥公司 | 庞庄站 | 110 | 012 | 10kV书香线 | 600 | 10.392 | 2.044% | 0 | 红
1116 | 嘉祥公司 | 庞庄站 | 110 | 013 | 10kV庞吉Ⅰ线 | 600 | 10.392 | 2.506% | 0 | 红
1117 | 嘉祥公司 | 庞庄站 | 110 | 014 | 10kV演武Ⅱ线 | 403 | 6.98 | -10.75% | 0 | 红
1118 | 嘉祥公司 | 庞庄站 | 110 | 021 | 10kV城北Ⅰ线 | 553 | 9.578 | -34.87% | 0 | 红
1119 | 嘉祥公司 | 庞庄站 | 110 | 024 | 10kV庞园Ⅱ线 | 553 | 9.578 | -59.72% | 0 | 红
1120 | 嘉祥公司 | 庞庄站 | 110 | 020 | 10kV祥北Ⅱ线 | 553 | 9.578 | 9.284% | 0 | 红
1121 | 嘉祥公司 | 庞庄站 | 110 | 025 | 10kV冠亚Ⅱ线 | 552 | 9.5606 | 8.686% | 0 | 红
1122 | 嘉祥公司 | 庞庄站 | 110 | 027 | 10kV演武Ⅰ线 | 352 | 6.0966 | 5.085% | 0 | 红
1123 | 嘉祥公司 | 庞庄站 | 110 | 029 | 10kV龙城Ⅱ线 | 600 | 10.392 | 0% | 0 | 红
1124 | 嘉祥公司 | 庞庄站 | 110 | 030 | 10kV建设Ⅰ线 | 465 | 8.0538 | 10.43% | 0 | 红
1125 | 嘉祥公司 | 庞庄站 | 110 | 031 | 10kV建设Ⅱ线 | 465 | 8.0538 | 0% | 0 | 红
1126 | 嘉祥公司 | 庞庄站 | 110 | 032 | 10kV佰诚线 | 450 | 7.794 | 5.527% | 0 | 红
1127 | 嘉祥公司 | 庞庄站 | 110 | 033 | 10kV建设Ⅲ线 | 465 | 8.0538 | 8.612% | 0 | 红
1128 | 嘉祥公司 | 向阳站 | 110 | 010 | 10kV运河花苑Ⅰ线 | 553 | 9.578 | 20% | 0 | 红
1129 | 嘉祥公司 | 向阳站 | 110 | 011 | 10kV新庄线 | 400 | 6.928 | -32.77% | 0 | 红
1130 | 嘉祥公司 | 向阳站 | 110 | 016 | 10kV引河线 | 400 | 6.928 | -36.37% | 0 | 红
1131 | 嘉祥公司 | 向阳站 | 110 | 017 | 10kV任庄线 | 350 | 6.062 | -47.84% | 0 | 红
1132 | 嘉祥公司 | 向阳站 | 110 | 019 | 10kV运河花苑Ⅱ线 | 553 | 9.578 | -1.357% | 0 | 红
1133 | 嘉祥公司 | 向阳站 | 110 | 020 | 10kV桐梁线 | 400 | 6.928 | -37.24% | 0 | 红
1134 | 嘉祥公司 | 向阳站 | 110 | 021 | 10kV梁政线 | 400 | 6.928 | -34.93% | 0 | 红
1135 | 嘉祥公司 | 仲山站 | 110 | 013 | 10kV庞姚线 | 553 | 9.578 | -15.66% | 0 | 红
1136 | 嘉祥公司 | 仲山站 | 110 | 015 | 10kV龙山Ⅰ线 | 553 | 9.578 | -48.97% | 0 | 红
1137 | 嘉祥公司 | 仲山站 | 110 | 017 | 10kV仲安Ⅰ线 | 553 | 9.578 | 7.726% | 0 | 红
1138 | 嘉祥公司 | 仲山站 | 110 | 018 | 10kV仲园Ⅰ线 | 553 | 9.578 | 27.46% | 0 | 红
1139 | 嘉祥公司 | 仲山站 | 110 | 019 | 10kV龙山Ⅱ线 | 553 | 9.578 | -3.967% | 0 | 红
1140 | 嘉祥公司 | 仲山站 | 110 | 020 | 10kV仲郭线 | 553 | 9.578 | 4.698% | 0 | 红
1141 | 嘉祥公司 | 仲山站 | 110 | 023 | 10kV宋楼线 | 500 | 8.66 | -28.41% | 0 | 红
1142 | 嘉祥公司 | 金屯站 | 35 | 103 | 10kV金土线 | 355 | 6.1486 | -46.68% | 0 | 红
1143 | 嘉祥公司 | 金屯站 | 35 | 104 | 10kV缺屯线 | 300 | 5.196 | -79.1% | 0 | 红
1144 | 嘉祥公司 | 金屯站 | 35 | 106 | 10kV金港Ⅰ线 | 300 | 5.196 | -49.85% | 0 | 红
1145 | 嘉祥公司 | 金屯站 | 35 | 107 | 10kV河清口线 | 552 | 9.5606 | -22.28% | 0 | 红
1146 | 嘉祥公司 | 金屯站 | 35 | 108 | 10kV金政线 | 552 | 9.5606 | -29.39% | 0 | 红
1147 | 嘉祥公司 | 金屯站 | 35 | 108 | 10kV金郭线 | 270 | 4.6764 | -98.37% | 0 | 红
1148 | 嘉祥公司 | 纸坊站 | 35 | 2013 | 10kV纸坊线 | 403 | 6.98 | -22.49% | 0 | 红
1149 | 嘉祥公司 | 纸坊站 | 35 | 2012 | 10kV五里七线 | 553 | 9.578 | -12.11% | 0 | 红
1150 | 嘉祥公司 | 纸坊站 | 35 | 2011 | 10kV黄村线 | 300 | 5.196 | -77.37% | 0 | 红
1151 | 嘉祥公司 | 纸坊站 | 35 | 206 | 10kV纸西线 | 552 | 9.5606 | -3.138% | 0 | 红
1152 | 嘉祥公司 | 纸坊站 | 35 | 209 | 10kV仲山线 | 400 | 6.928 | -82.42% | 0 | 红
1153 | 嘉祥公司 | 东风站 | 35 | 404 | 10kV前屯线 | 552 | 9.5606 | -23.64% | 0 | 红
1154 | 嘉祥公司 | 东风站 | 35 | 405 | 10kV大曹线 | 402 | 6.9626 | -58.6% | 0 | 红
1155 | 嘉祥公司 | 东风站 | 35 | 406 | 10kV冯院线 | 552 | 9.5606 | -19.77% | 0 | 红
1156 | 嘉祥公司 | 东风站 | 35 | 407 | 10kV东风线 | 403 | 6.98 | -20.77% | 0 | 红
1157 | 嘉祥公司 | 东风站 | 35 | 408 | 10kV黄垓线 | 552 | 9.5606 | -9.204% | 0 | 红
1158 | 嘉祥公司 | 机场站 | 35 | 603 | 10kV土山桥Ⅱ线 | 553 | 9.578 | -9.605% | 0 | 红
1159 | 嘉祥公司 | 机场站 | 35 | 605 | 10kV四村线 | 300 | 5.196 | -54.85% | 0 | 红
1160 | 嘉祥公司 | 黄岗站 | 35 | 704 | 10kV黄姚线 | 475 | 8.227 | -72.81% | 0 | 红
1161 | 嘉祥公司 | 黄岗站 | 35 | 705 | 10kV万张线 | 320 | 5.5424 | -25.44% | 0 | 红
1162 | 嘉祥公司 | 黄岗站 | 35 | 706 | 10kV开发西线 | 481 | 8.3309 | 13.04% | 0 | 红
1163 | 嘉祥公司 | 黄岗站 | 35 | 707 | 10kV环城线 | 450 | 7.794 | 10.55% | 0 | 红
1164 | 嘉祥公司 | 黄岗站 | 35 | 708 | 10kV马庄线 | 445 | 7.7074 | -55.27% | 0 | 红
1165 | 嘉祥公司 | 黄垓站 | 35 | 1103 | 10kV张垓线 | 400 | 6.928 | -32.77% | 0 | 红
1166 | 嘉祥公司 | 黄垓站 | 35 | 1105 | 10kV丁垓线 | 450 | 7.794 | -16.94% | 0 | 红
1167 | 嘉祥公司 | 黄垓站 | 35 | 11013 | 10kV南孔Ⅱ线 | 300 | 5.196 | -54.08% | 0 | 红
1168 | 嘉祥公司 | 黄垓站 | 35 | 11014 | 10kV南孔Ⅰ线 | 300 | 5.196 | -57.93% | 0 | 红
1169 | 嘉祥公司 | 黄垓站 | 35 | 11015 | 10kV黄南线 | 300 | 5.196 | -6.351% | 0 | 红
1170 | 嘉祥公司 | 黄垓站 | 35 | 11016 | 10kV黄西线 | 300 | 5.196 | -85.64% | 0 | 红
1171 | 嘉祥公司 | 黄垓站 | 35 | 11017 | 10kV黄北线 | 373 | 6.4604 | -54.49% | 0 | 红
1172 | 嘉祥公司 | 楚营站 | 35 | 1604 | 10kV楚梁线 | 400 | 6.928 | -9.238% | 0 | 红
1173 | 嘉祥公司 | 楚营站 | 35 | 1605 | 10kV楚狄线 | 400 | 6.928 | -99.02% | 0 | 红
1174 | 嘉祥公司 | 楚营站 | 35 | 1606 | 10kV楚常线 | 330 | 5.7156 | -12.77% | 0 | 红
1175 | 嘉祥公司 | 楚营站 | 35 | 1607 | 10kV楚政线 | 450 | 7.794 | -13.34% | 0 | 红
1176 | 嘉祥公司 | 楚营站 | 35 | 1608 | 10kV梁海Ⅰ线 | 553 | 9.578 | -23.18% | 0 | 红
1177 | 嘉祥公司 | 楚营站 | 35 | 16014 | 10kV响水口线 | 552 | 9.5606 | -49.89% | 0 | 红
1178 | 嘉祥公司 | 楚营站 | 35 | 16015 | 10kV山营线 | 450 | 7.794 | -52.48% | 0 | 红
1179 | 嘉祥公司 | 楚营站 | 35 | 16016 | 10kV梁海Ⅱ线 | 553 | 9.578 | -34.35% | 0 | 红
1180 | 嘉祥公司 | 孟姑集站 | 35 | 012 | 10kV岳楼线 | 300 | 5.196 | -97.96% | 0 | 红
1181 | 嘉祥公司 | 孟姑集站 | 35 | 013 | 10kV孟薛线 | 403 | 6.98 | -57.88% | 0 | 红
1182 | 嘉祥公司 | 孟姑集站 | 35 | 015 | 10kV西赵线 | 300 | 5.196 | -47.34% | 0 | 红
1183 | 嘉祥公司 | 孟姑集站 | 35 | 016 | 10kV申楼线 | 300 | 5.196 | -31.95% | 0 | 红
1184 | 嘉祥公司 | 东风站 | 35 | 404 | 10kV前屯线 | 552 | -144.9833 | -23.64% | 0 | 红
1185 | 嘉祥公司 | 东风站 | 35 | 405 | 10kV大曹线 | 402 | -320.0843 | -79.42% | 0 | 红
1186 | 嘉祥公司 | 东风站 | 35 | 406 | 10kV冯院线 | 552 | -121.2471 | -19.77% | 0 | 红
1187 | 嘉祥公司 | 东风站 | 35 | 407 | 10kV东风线 | 403 | -93.0203 | -20.77% | 0 | 红
1188 | 嘉祥公司 | 东风站 | 35 | 408 | 10kV黄垓线 | 552 | -56.4537 | -9.204% | 0 | 红
1189 | 嘉祥公司 | 马集站 | 35 | 5014 | 10kV马东线 | 320 | -530.5363 | -149.2% | 0 | 红
1190 | 嘉祥公司 | 马集站 | 35 | 504 | 10kV吕庙线 | 320 | -342.5712 | -96.35% | 0 | 红
1191 | 嘉祥公司 | 马集站 | 35 | 507 | 10kV戏楼街线 | 552 | -69.9256 | -11.4% | 0 | 红
1192 | 嘉祥公司 | 马集站 | 35 | 508 | 10kV磨山线 | 552 | -246.3433 | -40.16% | 0 | 红
1193 | 嘉祥公司 | 机场站 | 35 | 603 | 10kV土山桥Ⅱ线 | 553 | -59.0198 | -9.605% | 0 | 红
1194 | 嘉祥公司 | 机场站 | 35 | 605 | 10kV四村线 | 300 | -182.8329 | -54.85% | 0 | 红
1195 | 嘉祥公司 | 黄岗站 | 35 | 704 | 10kV黄姚线 | 475 | -298.9479 | -48.74% | 0 | 红
1196 | 嘉祥公司 | 黄岗站 | 35 | 705 | 10kV万张线 | 320 | -83.3975 | -23.46% | 0 | 红
1197 | 嘉祥公司 | 黄岗站 | 35 | 706 | 10kV开发西线 | 481 | 390.11 | 未反送 | 0 | 红
1198 | 嘉祥公司 | 黄岗站 | 35 | 707 | 10kV环城线 | 450 | 343.77 | 未反送 | 0 | 红
1199 | 嘉祥公司 | 黄岗站 | 35 | 708 | 10kV马庄线 | 445 | -273.2871 | -55.27% | 0 | 红
1200 | 嘉祥公司 | 黄垓站 | 35 | 1103 | 10kV张垓线 | 400 | -145.6248 | -32.52% | 0 | 红
1201 | 嘉祥公司 | 黄垓站 | 35 | 1105 | 10kV丁垓线 | 450 | -84.6805 | -16.94% | 0 | 红
1202 | 嘉祥公司 | 黄垓站 | 35 | 11013 | 10kV南孔Ⅱ线 | 300 | -180.2669 | -54.08% | 0 | 红
1203 | 嘉祥公司 | 黄垓站 | 35 | 11014 | 10kV南孔Ⅰ线 | 300 | -193.0973 | -57.93% | 0 | 红
1204 | 嘉祥公司 | 黄垓站 | 35 | 11015 | 10kV黄南线 | 300 | -25.6608 | -7.698% | 0 | 红
1205 | 嘉祥公司 | 黄垓站 | 35 | 11016 | 10kV黄西线 | 300 | -348.9864 | -104.7% | 0 | 红
1206 | 嘉祥公司 | 黄垓站 | 35 | 11017 | 10kV黄北线 | 373 | -225.8147 | -54.49% | 0 | 红
1207 | 嘉祥公司 | 赵庄站 | 35 | 1204 | 10kV管南线 | 300 | -40.4157 | -12.12% | 0 | 红
1208 | 嘉祥公司 | 赵庄站 | 35 | 1205 | 10kV管北线 | 300 | -66.718 | -20.02% | 0 | 红
1209 | 嘉祥公司 | 赵庄站 | 35 | 1206 | 10kV汇祥Ⅰ线 | 553 | -82.756 | -13.47% | 0 | 红
1210 | 嘉祥公司 | 赵庄站 | 35 | 1209 | 10kV全济线 | 500 | 459.01 | 未反送 | 0 | 红
1211 | 嘉祥公司 | 赵庄站 | 35 | 12010 | 10kV江益线 | 552 | -238.0036 | -38.8% | 0 | 红
1212 | 嘉祥公司 | 赵庄站 | 35 | 12011 | 10kV草庙线 | 300 | -213.0036 | -70.82% | 0 | 红
1213 | 嘉祥公司 | 赵庄站 | 35 | 12012 | 10kV阳城线 | 553 | 502.13 | 未反送 | 0 | 红
1214 | 嘉祥公司 | 赵庄站 | 35 | 12015 | 10kV汇祥Ⅱ线 | 553 | 496.77 | 未反送 | 0 | 红
1215 | 嘉祥公司 | 楚营站 | 35 | 1604 | 10kV楚梁线 | 400 | -7.0567 | -1.588% | 0 | 红
1216 | 嘉祥公司 | 楚营站 | 35 | 1605 | 10kV楚狄线 | 400 | -440.0821 | -99.02% | 0 | 红
1217 | 嘉祥公司 | 楚营站 | 35 | 1606 | 10kV楚常线 | 330 | -46.8309 | -8.873% | 0 | 红
1218 | 嘉祥公司 | 楚营站 | 35 | 1607 | 10kV楚政线 | 450 | -66.718 | -13.34% | 0 | 红
1219 | 嘉祥公司 | 楚营站 | 35 | 1608 | 10kV梁海Ⅰ线 | 553 | -142.4172 | -23.18% | 0 | 红
1220 | 嘉祥公司 | 楚营站 | 35 | 16014 | 10kV响水口线 | 552 | -306.0046 | -49.89% | 0 | 红
1221 | 嘉祥公司 | 楚营站 | 35 | 16015 | 10kV山营线 | 450 | -262.3813 | -52.48% | 0 | 红
1222 | 嘉祥公司 | 楚营站 | 35 | 16016 | 10kV梁海Ⅱ线 | 553 | -211.0598 | -34.35% | 0 | 红
1223 | 嘉祥公司 | 孟姑集站 | 35 | 012 | 10kV岳楼线 | 300 | -326.5332 | -97.96% | 0 | 红
1224 | 嘉祥公司 | 孟姑集站 | 35 | 013 | 10kV孟薛线 | 403 | -259.1737 | -57.88% | 0 | 红
1225 | 嘉祥公司 | 孟姑集站 | 35 | 015 | 10kV西赵线 | 300 | -157.8137 | -29.9% | 0 | 红
1226 | 嘉祥公司 | 孟姑集站 | 35 | 016 | 10kV申楼线 | 300 | -106.4922 | -31.95% | 0 | 红
1227 | 汶上公司 | 白山站 | 110 | 020 | 10kV李庄线 | 510 | 331.20 | 0% | 0 | 红
1228 | 汶上公司 | 白山站 | 110 | 004 | 10kV郑城线 | 553 | 255.20 | 19.55% | 0 | 红
1229 | 汶上公司 | 白山站 | 110 | 008 | 10kV水牛山线 | 553 | 355.90 | 2.947% | 0 | 红
1230 | 汶上公司 | 白山站 | 110 | 013 | 10kV小楼线 | 552 | 334.40 | 49.81% | 0 | 红
1231 | 汶上公司 | 白山站 | 110 | 007 | 10kV石场Ⅰ线 | 553 | 245.70 | 0% | 0 | 红
1232 | 汶上公司 | 白山站 | 110 | 011 | 10kV西岗线 | 553 | 269.30 | 55.2% | 0 | 红
1233 | 汶上公司 | 白山站 | 110 | 014 | 10kV矿北Ⅰ线 | 553 | 316.80 | 0% | 0 | 红
1234 | 汶上公司 | 白山站 | 110 | 022 | 10kV毛村线 | 510 | 363.30 | 85.66% | 0 | 红
1235 | 汶上公司 | 白山站 | 110 | 019 | 10kV前郑线 | 510 | 289.00 | 0% | 0 | 红
1236 | 汶上公司 | 白山站 | 110 | 015 | 10kV矿北Ⅱ线 | 553 | 279.10 | 36.8% | 0 | 红
1237 | 汶上公司 | 白山站 | 110 | 005 | 10kV矿山Ⅱ线 | 553 | 246.40 | 0% | 0 | 红
1238 | 汶上公司 | 白山站 | 110 | 006 | 10kV矿山Ⅰ线 | 553 | 172.50 | 0% | 0 | 红
1239 | 汶上公司 | 白山站 | 110 | 021 | 10kV卧佛线 | 510 | 149.60 | 0% | 0 | 红
1240 | 汶上公司 | 白山站 | 110 | 017 | 10kV马山线 | 553 | 210.80 | 0% | 0 | 红
1241 | 汶上公司 | 白山站 | 110 | 016 | 10kV石材线 | 553 | 165.10 | 0% | 0 | 红
1242 | 汶上公司 | 白山站 | 110 | 033 | 10kV石场Ⅲ线 | 553 | 389.70 | 0% | 0 | 红
1243 | 汶上公司 | 白山站 | 110 | 031 | 10kV青山Ⅱ线 | 553 | 236.20 | 0% | 0 | 红
1244 | 汶上公司 | 白山站 | 110 | 012 | 10kV武村线 | 553 | 150.00 | 30.83% | 0 | 红
1245 | 汶上公司 | 白山站 | 110 | 030 | 10kV青山Ⅰ线 | 553 | 174.30 | 0% | 0 | 红
1246 | 汶上公司 | 白山站 | 110 | 032 | 10kV石场Ⅱ线 | 553 | 106.00 | 0% | 0 | 红
1247 | 汶上公司 | 次丘站 | 35 | 013 | 10kV次西线 | 553 | 314.20 | 66.3% | 0 | 红
1248 | 汶上公司 | 次丘站 | 35 | 014 | 10kV次直线 | 553 | 280.80 | 0% | 0 | 红
1249 | 汶上公司 | 次丘站 | 35 | 005 | 10kV白马线 | 553 | 242.00 | 52.74% | 0 | 红
1250 | 汶上公司 | 次丘站 | 35 | 009 | 10kV河里线 | 553 | 241.20 | 51.77% | 0 | 红
1251 | 汶上公司 | 次丘站 | 35 | 004 | 10kV次北线 | 553 | 144.40 | 29.98% | 0 | 红
1252 | 汶上公司 | 次丘站 | 35 | 015 | 10kV次荣线 | 553 | 102.10 | 20.4% | 0 | 红
1253 | 汶上公司 | 次丘站 | 35 | 008 | 10kV次南线 | 553 | 102.50 | 6.912% | 0 | 红
1254 | 汶上公司 | 郭仓站 | 35 | 004 | 10kV刘庄线 | 553 | 207.80 | 20.2% | 0 | 红
1255 | 汶上公司 | 郭仓站 | 35 | 007 | 10kV百泽线 | 500 | 91.40 | 0% | 0 | 红
1256 | 汶上公司 | 郭仓站 | 35 | 008 | 10kV工业线 | 552 | 187.70 | 2.096% | 0 | 红
1257 | 汶上公司 | 郭仓站 | 35 | 009 | 10kV隋村线 | 552 | 109.10 | 11.13% | 0 | 红
1258 | 汶上公司 | 郭仓站 | 35 | 11 | 10kV杨庄线 | 553 | 82.20 | 12.64% | 0 | 红
1259 | 汶上公司 | 郭仓站 | 35 | 012 | 10kV胜宏线 | 445 | 2.40 | 0% | 0 | 红
1260 | 汶上公司 | 郭楼站 | 35 | 004 | 10kV众和线 | 600 | 0.50 | 0% | 0 | 红
1261 | 汶上公司 | 郭楼站 | 35 | 005 | 10kV郭北线 | 553 | 227.30 | 32.75% | 0 | 红
1262 | 汶上公司 | 郭楼站 | 35 | 011 | 10kV郭东线 | 553 | 197.40 | 27.62% | 0 | 红
1263 | 汶上公司 | 郭楼站 | 35 | 008 | 10kV郭西线 | 553 | 127.80 | 6.123% | 0 | 红
1264 | 汶上公司 | 郭楼站 | 35 | 015 | 10kV美和Ⅱ线 | 553 | 146.70 | 3.33% | 0 | 红
1265 | 汶上公司 | 郭楼站 | 35 | 012 | 10kV张辛线 | 553 | 221.60 | 47.51% | 0 | 红
1266 | 汶上公司 | 郭楼站 | 35 | 020 | 10kV寅寺线 | 553 | 150.80 | 0% | 0 | 红
1267 | 汶上公司 | 郭楼站 | 35 | 014 | 10kV寅东线 | 553 | 70.40 | 14.89% | 0 | 红
1268 | 汶上公司 | 郭楼站 | 35 | 006 | 10kV美和Ⅰ线 | 553 | 91.40 | 0% | 0 | 红
1269 | 汶上公司 | 郭楼站 | 35 | 019 | 10kV水源Ⅰ线 | 275 | 7.10 | 0% | 0 | 红
1270 | 汶上公司 | 郭楼站 | 35 | 013 | 10kV水源Ⅱ线 | 275 | 0.50 | 0% | 0 | 红
1271 | 汶上公司 | 郭楼站 | 35 | 009 | 10kV鲁玻线 | 482 | 0.60 | 0% | 0 | 红
1272 | 汶上公司 | 郭楼站 | 35 | 21 | 10kV郭化Ⅰ线 | 553 | 38.40 | 0% | 0 | 红
1273 | 汶上公司 | 郭楼站 | 35 | 022 | 10kV郭化Ⅱ线 | 553 | 39.50 | 17.66% | 0 | 红
1274 | 汶上公司 | 军屯站 | 35 | 005 | 10kV军北线 | 553 | 403.236 | 105.3% | 0 | 红
1275 | 汶上公司 | 军屯站 | 35 | 011 | 10kV军东线 | 553 | 218.975 | 75.8% | 0 | 红
1276 | 汶上公司 | 军屯站 | 35 | 012 | 10kV军南线 | 210 | 82.277 | 40.72% | 0 | 红
1277 | 汶上公司 | 康驿站 | 35 | 010 | 10kV康园线 | 552 | 356.30 | 14.43% | 0 | 红
1278 | 汶上公司 | 康驿站 | 35 | 013 | 10kV康达线 | 553 | 405.00 | 2.623% | 0 | 红
1279 | 汶上公司 | 康驿站 | 35 | 004 | 10kV康南线 | 552 | 351.70 | 42.83% | 0 | 红
1280 | 汶上公司 | 康驿站 | 35 | 009 | 10kV康东线 | 553 | 271.40 | 40.25% | 0 | 红
1281 | 汶上公司 | 康驿站 | 35 | 007 | 10kV康西线 | 553 | 313.00 | 64.13% | 0 | 红
1282 | 汶上公司 | 康驿站 | 35 | 011 | 10kV康宋线 | 553 | 233.60 | 33.17% | 0 | 红
1283 | 汶上公司 | 康驿站 | 35 | 012 | 10kV康直线 | 553 | 162.40 | 3.524% | 0 | 红
1284 | 汶上公司 | 康驿站 | 35 | 008 | 10kV康北线 | 553 | 201.40 | 37.84% | 0 | 红
1285 | 汶上公司 | 康驿站 | 35 | 005 | 10kV康邵线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
1286 | 汶上公司 | 梁桥站 | 110 | 008 | 10kV银星西线 | 553 | 28.3 | 0% | 8.1524 | 黄
1287 | 汶上公司 | 梁桥站 | 110 | 033 | 10kV银星东线 | 553 | 315.60 | 0% | 0 | 红
1288 | 汶上公司 | 梁桥站 | 110 | 006 | 10kV梁西Ⅰ线 | 553 | 252.3 | 45.63% | 3.2924 | 黄
1289 | 汶上公司 | 梁桥站 | 110 | 007 | 10kV隆兴线 | 553 | 196.3 | 35.5% | 4.2624 | 黄
1290 | 汶上公司 | 梁桥站 | 110 | 031 | 10kV梁西Ⅱ线 | 553 | 478.00 | 90.52% | 0 | 红
1291 | 汶上公司 | 梁桥站 | 110 | 032 | 10kV名郡线 | 553 | 273.10 | 0% | 0 | 红
1292 | 汶上公司 | 梁桥站 | 110 | 009 | 10kV梁东Ⅰ线 | 553 | 0 | 0% | 7.6624 | 黄
1293 | 汶上公司 | 梁桥站 | 110 | 030 | 10kV梁东Ⅱ线 | 553 | 273.10 | 0% | 0 | 红
1294 | 汶上公司 | 刘楼站 | 35 | 016 | 10kV刘辛线 | 553 | 485.60 | 84.1% | 0 | 红
1295 | 汶上公司 | 刘楼站 | 35 | 003 | 10kV刘直线 | 553 | 178.70 | 28.07% | 0 | 红
1296 | 汶上公司 | 刘楼站 | 35 | 017 | 10kV刘北线 | 553 | 183.50 | 35.8% | 0 | 红
1297 | 汶上公司 | 刘楼站 | 35 | 004 | 10kV鲍楼线 | 553 | 157.70 | 32.95% | 0 | 红
1298 | 汶上公司 | 刘楼站 | 35 | 005 | 10kV刘运线 | 210 | 0 | 0% | 0 | 红
1299 | 汶上公司 | 南旺站 | 35 | 008 | 10kV寺前线 | 553 | 313.30 | 41.97% | 0 | 红
1300 | 汶上公司 | 南旺站 | 35 | 006 | 10kV十闸线 | 400 | 268.60 | 31.32% | 0 | 红
1301 | 汶上公司 | 南旺站 | 35 | 010 | 10kV旺园线 | 400 | 327.50 | 4.879% | 0 | 红
1302 | 汶上公司 | 南旺站 | 35 | 009 | 10kV柳林线 | 215 | 95.50 | 43.91% | 0 | 红
1303 | 汶上公司 | 南旺站 | 35 | 007 | 10kV杏林线 | 553 | 213.90 | 23.98% | 0 | 红
1304 | 汶上公司 | 南旺站 | 35 | 013 | 10kV店子线 | 553 | 198.90 | 42.01% | 0 | 红
1305 | 汶上公司 | 南旺站 | 35 | 014 | 10kV蜀山线 | 553 | 47.80 | 6.744% | 0 | 红
1306 | 汶上公司 | 南旺站 | 35 | 005 | 10kV南运线 | 100 | 0 | 0% | 0 | 红
1307 | 汶上公司 | 南站站 | 110 | 13205 | 10kV程寺线 | 200 | 147.80 | 78.06% | 0 | 红
1308 | 汶上公司 | 南站站 | 110 | 13208 | 10kV利生线 | 275 | 119.70 | 9.49% | 0 | 红
1309 | 汶上公司 | 南站站 | 110 | 13206 | 10kV镇北线 | 553 | 254.40 | 56.24% | 0 | 红
1310 | 汶上公司 | 南站站 | 110 | 132011 | 10kV尚庄线 | 553 | 233.60 | 52.01% | 0 | 红
1311 | 汶上公司 | 南站站 | 110 | 13204 | 10kV李尹线 | 275 | 228.20 | 17.99% | 0 | 红
1312 | 汶上公司 | 南站站 | 110 | 13203 | 10kV龙集线 | 553 | 216.60 | 44.87% | 0 | 红
1313 | 汶上公司 | 南站站 | 110 | 13207 | 10kV棉厂线 | 300 | 124.90 | 44.5% | 0 | 红
1314 | 汶上公司 | 泉河站 | 110 | 025 | 10kV莲花线 | 553 | 229.90 | 0% | 0 | 红
1315 | 汶上公司 | 泉河站 | 110 | 024 | 10kV李官线 | 553 | 244.00 | 51.24% | 0 | 红
1316 | 汶上公司 | 泉河站 | 110 | 010 | 10kV泉东线 | 553 | 139.20 | 27.38% | 0 | 红
1317 | 汶上公司 | 泉河站 | 110 | 011 | 10kV马庄线 | 553 | 190.20 | 15.88% | 0 | 红
1318 | 汶上公司 | 圣泽站 | 110 | 005 | 10kV柳杭线 | 553 | 471.70 | 24.33% | 0 | 红
1319 | 汶上公司 | 圣泽站 | 110 | 023 | 10kV安达东线 | 553 | 207.20 | 0% | 0 | 红
1320 | 汶上公司 | 圣泽站 | 110 | 018 | 10kV姬沟线 | 553 | 380.70 | 0% | 0 | 红
1321 | 汶上公司 | 圣泽站 | 110 | 017 | 10kV东关线 | 553 | 387.80 | 0% | 0 | 红
1322 | 汶上公司 | 圣泽站 | 110 | 011 | 10kV西环线 | 553 | 423.60 | 0% | 0 | 红
1323 | 汶上公司 | 圣泽站 | 110 | 014 | 10kV阳光线 | 423 | 381.80 | 0% | 0 | 红
1324 | 汶上公司 | 圣泽站 | 110 | 010 | 10kV宝相线 | 381 | 302.00 | 0.1531% | 0 | 红
1325 | 汶上公司 | 圣泽站 | 110 | 016 | 10kV隅首线 | 553 | 397.80 | 0% | 0 | 红
1326 | 汶上公司 | 圣泽站 | 110 | 009 | 10kV西关线 | 553 | 299.00 | 0% | 0 | 红
1327 | 汶上公司 | 圣泽站 | 110 | 015 | 10kV东环线 | 553 | 371.40 | 0.1078% | 0 | 红
1328 | 汶上公司 | 圣泽站 | 110 | 012 | 10kV智谷西线 | 553 | 398.80 | 0% | 0 | 红
1329 | 汶上公司 | 圣泽站 | 110 | 013 | 10kV精良线 | 553 | 199.10 | 0% | 0 | 红
1330 | 汶上公司 | 圣泽站 | 110 | 020 | 10kV槚柏线 | 553 | 228.90 | 29.14% | 0 | 红
1331 | 汶上公司 | 圣泽站 | 110 | 011 | 10kV安达西线 | 553 | 63.10 | 1.162% | 0 | 红
1332 | 汶上公司 | 圣泽站 | 110 | 004 | 10kV林庄线 | 553 | 395.40 | 0% | 0 | 红
1333 | 汶上公司 | 圣泽站 | 110 | 024 | 10kV智谷东线 | 553 | 291.50 | 1.246% | 0 | 红
1334 | 汶上公司 | 圣泽站 | 110 | 019 | 10kV圣桥线 | 553 | 201.40 | 42.32% | 0 | 红
1335 | 汶上公司 | 圣泽站 | 110 | 021 | 10kV圣阳线 | 235 | 4.50 | 0% | 0 | 红
1336 | 汶上公司 | 汶都站 | 110 | 17012 | 10kV冯庄线 | 377 | 30.6005 | 0% | 5.7537 | 黄
1337 | 汶上公司 | 汶都站 | 110 | 17014 | 10kV东和线 | 377 | 29.4457 | 0% | 5.7137 | 黄
1338 | 汶上公司 | 汶都站 | 110 | 17017 | 10kV岗子线 | 377 | 0 | 0% | 5.2237 | 黄
1339 | 汶上公司 | 汶都站 | 110 | 013 | 10kV所庄线 | 553 | 24.2494 | 0% | 8.0824 | 黄
1340 | 汶上公司 | 汶都站 | 110 | 009 | 10kV新政线 | 482 | 8.6605 | 0% | 7.3486 | 黄
1341 | 汶上公司 | 汶都站 | 110 | 1705 | 10kV城西线 | 377 | 32.3326 | 0% | 5.4537 | 黄
1342 | 汶上公司 | 汶都站 | 110 | 1708 | 10kV城东线 | 377 | 19.6305 | 0% | 6.05 | 黄
1343 | 汶上公司 | 汶都站 | 110 | 1703 | 10kV南环东线 | 552 | 28.291 | 0% | 7.63 | 黄
1344 | 汶上公司 | 汶都站 | 110 | 17015 | 10kV明星东线 | 553 | 23.6721 | 0% | 8.1024 | 黄
1345 | 汶上公司 | 汶都站 | 110 | 17011 | 10kV都苑线 | 377 | 13.8568 | 0% | 5.4237 | 黄
1346 | 汶上公司 | 汶都站 | 110 | 1709 | 10kV南门线 | 377 | 15.0115 | 0% | 5.4837 | 黄
1347 | 汶上公司 | 汶都站 | 110 | 1704 | 10kV水厂东线 | 552 | 23.0947 | 0% | 7.84 | 黄
1348 | 汶上公司 | 汶都站 | 110 | 007 | 10kV喜客来线 | 482 | 11.5473 | 0% | 6.8286 | 黄
1349 | 汶上公司 | 汶都站 | 110 | 1706 | 10kV城中线 | 377 | 5.7737 | 0% | 5.29 | 黄
1350 | 汶上公司 | 汶都站 | 110 | 17016 | 10kV明星西线 | 553 | 15.0115 | 0% | 7.9224 | 黄
1351 | 汶上公司 | 杨店站 | 35 | 006 | 10kV杨南线 | 553 | 232.452 | 3.162% | 0 | 红
1352 | 汶上公司 | 杨店站 | 35 | 009 | 10kV杨北线 | 553 | 144.06 | 27.74% | 0 | 红
1353 | 汶上公司 | 杨店站 | 35 | 005 | 10kV杨西线 | 553 | 91.5 | 0% | 0 | 红
1354 | 汶上公司 | 杨店站 | 35 | 011 | 10kV杨东线 | 553 | 151.752 | 32.2% | 0 | 红
1355 | 汶上公司 | 义桥站 | 35 | 011 | 10kV义西线 | 553 | 221.011 | 13.81% | 0 | 红
1356 | 汶上公司 | 义桥站 | 35 | 013 | 10kV义东线 | 552 | 436.396 | 82.32% | 0 | 红
1357 | 汶上公司 | 义桥站 | 35 | 008 | 10kV义直线 | 553 | 115.692 | 24.28% | 0 | 红
1358 | 汶上公司 | 义桥站 | 35 | 014 | 10kV义南线 | 553 | 111.824 | 15.48% | 0 | 红
1359 | 汶上公司 | 义桥站 | 35 | 004 | 10kV义北线 | 553 | 69.275 | 13.04% | 0 | 红
1360 | 汶上公司 | 寅西站 | 110 | 013 | 10kV化工线 | 553 | 282.70 | 0% | 0 | 红
1361 | 汶上公司 | 寅西站 | 110 | 012 | 10kV胡楼线 | 553 | 320.90 | 11.37% | 0 | 红
1362 | 汶上公司 | 寅西站 | 110 | 008 | 10kV汉峰线 | 553 | 351.40 | 0% | 0 | 红
1363 | 汶上公司 | 寅西站 | 110 | 023 | 10kV周村线 | 553 | 278.00 | 29.83% | 0 | 红
1364 | 汶上公司 | 寅西站 | 110 | 022 | 10kV侯之门线 | 553 | 216.00 | 47.32% | 0 | 红
1365 | 汶上公司 | 寅西站 | 110 | 011 | 10kV何湾线 | 553 | 411.70 | 86.32% | 0 | 红
1366 | 汶上公司 | 寅西站 | 110 | 021 | 10kV前林线 | 553 | 182.90 | 0% | 0 | 红
1367 | 汶上公司 | 寅西站 | 110 | 020 | 10kV苏庄线 | 553 | 216.60 | 0% | 0 | 红
1368 | 汶上公司 | 寅西站 | 110 | 010 | 10kV王府庄线 | 553 | 78.00 | 16.06% | 0 | 红
1369 | 汶上公司 | 寅西站 | 110 | 009 | 10kV华晨线 | 553 | 320.10 | 14.89% | 0 | 红
1370 | 汶上公司 | 园区站 | 110 | 012 | 10kV闫村线 | 553 | 372.00 | 0% | 0 | 红
1371 | 汶上公司 | 园区站 | 110 | 020 | 10kV坝口线 | 553 | 440.20 | 0% | 0 | 红
1372 | 汶上公司 | 园区站 | 110 | 008 | 10kV鸿福线 | 552 | 421.30 | 62.98% | 0 | 红
1373 | 汶上公司 | 园区站 | 110 | 010 | 10kV水厂西线 | 352 | 377.00 | 22.16% | 0 | 红
1374 | 汶上公司 | 园区站 | 110 | 004 | 10kV南环西线 | 352 | 345.90 | 47.39% | 0 | 红
1375 | 汶上公司 | 园区站 | 110 | 011 | 10kV园辛线 | 553 | 416.40 | 0% | 0 | 红
1376 | 汶上公司 | 园区站 | 110 | 013 | 10kV天容Ⅲ线 | 423 | 289.50 | 7.371% | 0 | 红
1377 | 汶上公司 | 园区站 | 110 | 03 | 10kV吉祥线 | 552 | 335.90 | 14.78% | 0 | 红
1378 | 汶上公司 | 园区站 | 110 | 012 | 10kV园直线 | 553 | 374.20 | 0% | 0 | 红
1379 | 汶上公司 | 园区站 | 110 | 018 | 10kV南湖线 | 553 | 170.20 | 0% | 0 | 红
1380 | 汶上公司 | 园区站 | 110 | 04 | 10kV辛店线 | 552 | 350.80 | 61.87% | 0 | 红
1381 | 汶上公司 | 园区站 | 110 | 019 | 10kV水景线 | 553 | 372.80 | 0% | 0 | 红
1382 | 汶上公司 | 园区站 | 110 | 017 | 10kV海纬Ⅱ线 | 553 | 287.20 | 13.06% | 0 | 红
1383 | 汶上公司 | 园区站 | 110 | 07 | 10kV天容Ⅱ线 | 423 | 0 | 0.3958% | 0 | 红
1384 | 汶上公司 | 园区站 | 110 | 08 | 10kV天容Ⅰ线 | 423 | 0 | 14.5% | 0 | 红
1385 | 汶上公司 | 园区站 | 110 | 05 | 10kV金城线 | 482 | 169.40 | 0% | 0 | 红
1386 | 汶上公司 | 园区站 | 110 | 016 | 10kV海纬Ⅰ线 | 553 | 499.30 | 7.295% | 0 | 红
1387 | 汶上公司 | 园区站 | 110 | 022 | 10kV创业线 | 423 | 94.40 | 0% | 0 | 红
1388 | 汶上公司 | 园区站 | 110 | 06 | 10kV润发线 | 335 | 76.90 | 6.187% | 0 | 红
1389 | 汶上公司 | 园区站 | 110 | 015 | 10kV辰欣线 | 352 | 31.50 | 19.81% | 0 | 红
1390 | 汶上公司 | 苑庄站 | 35 | 005 | 10kV房庄线 | 330 | 304.70 | 0% | 0 | 红
1391 | 汶上公司 | 苑庄站 | 35 | 014 | 10kV高村线 | 482 | 218.10 | 33.05% | 0 | 红
1392 | 汶上公司 | 苑庄站 | 35 | 013 | 10kV马堂线 | 553 | 234.40 | 51.59% | 0 | 红
1393 | 汶上公司 | 苑庄站 | 35 | 004 | 10kV李村线 | 552 | 165.20 | 18.1% | 0 | 红
1394 | 汶上公司 | 苑庄站 | 35 | 008 | 10kV丁庄线 | 553 | 161.80 | 10.66% | 0 | 红
1395 | 汶上公司 | 苑庄站 | 35 | 012 | 10kV毕村线 | 553 | 56.80 | 12.34% | 0 | 红
1396 | 汶上公司 | 苑庄站 | 35 | 015 | 10kV陈锋线 | 500 | 0 | 0% | 0 | 红
1397 | 汶上公司 | 苑庄站 | 35 | 011 | 10kV孟庄线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红
1398 | 汶上公司 | 梁桥站 | 110 | 010 | 10kV梁园Ⅰ线 | 553 | 0 | 0% | 7.6624 | 黄
1399 | 汶上公司 | 梁桥站 | 110 | 029 | 10kV梁园Ⅱ线 | 553 | 273.10 | 0% | 0 | 红
1400 | 泗水公司 | 泗城站 | 110 | 014 | 10kV礼泉线 | 403 | 25.8441 | 6.413% | 0 | 红
1401 | 泗水公司 | 泗城站 | 110 | 015 | 10kV山前线 | 553 | 80.2815 | 14.52% | 0 | 红
1402 | 泗水公司 | 泗城站 | 110 | 018 | 10kV金域中央线 | 434 | 0 | 0% | 0 | 红
1403 | 泗水公司 | 泗城站 | 110 | 019 | 10kV长山庄线 | 434 | 307.9292 | 70.95% | 0 | 红
1404 | 泗水公司 | 泗城站 | 110 | 051 | 10kV尖山建材线 | 553 | 119.8724 | 21.68% | 0 | 红
1405 | 泗水公司 | 泗城站 | 110 | 052 | 10kV水景苑线 | 434 | 0 | 0% | 0 | 红
1406 | 泗水公司 | 泗城站 | 110 | 055 | 10kV市中线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
1407 | 泗水公司 | 泗城站 | 110 | 056 | 10kV工业小区线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
1408 | 泗水公司 | 泗城站 | 110 | 057 | 10kV中兴南线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
1409 | 泗水公司 | 泗城站 | 110 | 058 | 10kV建设西线 | 295 | 0 | 0% | 0 | 红
1410 | 泗水公司 | 泗城站 | 110 | 021 | 10kV济河线 | 366 | 92.3788 | 25.24% | 0 | 红
1411 | 泗水公司 | 泗城站 | 110 | 022 | 10kV鲍村线 | 403 | 243.594 | 60.45% | 0 | 红
1412 | 泗水公司 | 泗城站 | 110 | 022 | 10kV圣德南线 | 337 | 0 | 0% | 0 | 红
1413 | 泗水公司 | 泗城站 | 110 | 025 | 10kV永胜锦城线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1414 | 泗水公司 | 泗城站 | 110 | 026 | 10kV绿景国际线 | 434 | 0 | 0% | 0 | 红
1415 | 泗水公司 | 泗城站 | 110 | 027 | 10kV龙湾线 | 482 | 289.2335 | 60.01% | 0 | 红
1416 | 泗水公司 | 泗城站 | 110 | 029 | 10kV尖山工业线 | 553 | 101.7266 | 18.4% | 0 | 红
1417 | 泗水公司 | 泗城站 | 110 | 032 | 10kV龙城线 | 295 | 0 | 0% | 0 | 红
1418 | 泗水公司 | 泗城站 | 110 | 033 | 10kV华府线 | 434 | 0 | 0% | 0 | 红
1419 | 泗水公司 | 泗城站 | 110 | 034 | 10kV市南线 | 553 | 68.7342 | 12.43% | 0 | 红
1420 | 泗水公司 | 泗城站 | 110 | 035 | 10kV人民南线 | 337 | 0 | 0% | 0 | 红
1421 | 泗水公司 | 泗城站 | 110 | 037 | 10kV玫瑰园线 | 434 | 0 | 0% | 0 | 红
1422 | 泗水公司 | 金庄站 | 110 | 6503 | 10kV芦城线 | 553 | 205.1028 | 37.09% | 0 | 红
1423 | 泗水公司 | 金庄站 | 110 | 6507 | 10kV孟家庄Ⅰ线 | 501 | 0 | 0% | 0 | 红
1424 | 泗水公司 | 金庄站 | 110 | 6509 | 10kV马头山线 | 553 | 70.3838 | 12.73% | 0 | 红
1425 | 泗水公司 | 金庄站 | 110 | 65011 | 10kV官园线 | 403 | 116.5732 | 28.93% | 0 | 红
1426 | 泗水公司 | 金庄站 | 110 | 65013 | 10kV代家庄线 | 553 | 63.7853 | 11.53% | 0 | 红
1427 | 泗水公司 | 金庄站 | 110 | 65015 | 10kV戈山线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
1428 | 泗水公司 | 金庄站 | 110 | 6504 | 10kV孔家庄线 | 501 | 23.6446 | 4.719% | 0 | 红
1429 | 泗水公司 | 金庄站 | 110 | 65014 | 10kV金城线 | 434 | 0 | 0% | 0 | 红
1430 | 泗水公司 | 金庄站 | 110 | 65016 | 10kV孟家庄Ⅱ线 | 434 | 0 | 0% | 0 | 红
1431 | 泗水公司 | 泉兴站 | 110 | 011 | 10kV西环北线 | 403 | 0 | 0% | 0 | 红
1432 | 泗水公司 | 泉兴站 | 110 | 012 | 10kV圣和南线 | 373 | 126.4709 | 33.91% | 0 | 红
1433 | 泗水公司 | 泉兴站 | 110 | 015 | 10kV圣德北线 | 381 | 106.6755 | 28% | 0 | 红
1434 | 泗水公司 | 泉兴站 | 110 | 017 | 10kV工业园线 | 552 | 179.8086 | 32.57% | 0 | 红
1435 | 泗水公司 | 泉兴站 | 110 | 018 | 10kV水泉线 | 501 | 14.2967 | 2.854% | 0 | 红
1436 | 泗水公司 | 泉兴站 | 110 | 052 | 10kV圣昭北线 | 501 | 0 | 0% | 0 | 红
1437 | 泗水公司 | 泉兴站 | 110 | 054 | 10kV新城Ⅰ线 | 501 | 30.7929 | 6.146% | 0 | 红
1438 | 泗水公司 | 泉兴站 | 110 | 055 | 10kV圣金Ⅰ线 | 501 | 36.2917 | 7.244% | 0 | 红
1439 | 泗水公司 | 泉兴站 | 110 | 021 | 10kV泉通线 | 501 | 54.4375 | 10.87% | 0 | 红
1440 | 泗水公司 | 泉兴站 | 110 | 022 | 10kV王庄工业线 | 403 | 66.5347 | 16.51% | 0 | 红
1441 | 泗水公司 | 泉兴站 | 110 | 023 | 10kV圣华北线 | 381 | 26.9438 | 7.072% | 0 | 红
1442 | 泗水公司 | 泉兴站 | 110 | 025 | 10kV西环南线 | 403 | 29.1433 | 7.232% | 0 | 红
1443 | 泗水公司 | 泉兴站 | 110 | 026 | 10kV新城Ⅱ线 | 501 | 0 | 0% | 0 | 红
1444 | 泗水公司 | 泉兴站 | 110 | 027 | 10kV福临城西线 | 337 | 106.1256 | 31.49% | 0 | 红
1445 | 泗水公司 | 泉兴站 | 110 | 033 | 10kV圣和北线 | 553 | 169.9109 | 30.73% | 0 | 红
1446 | 泗水公司 | 泉兴站 | 110 | 034 | 10kV圣昭南线 | 553 | 35.1919 | 6.364% | 0 | 红
1447 | 泗水公司 | 泉兴站 | 110 | 035 | 10kV永兴北线 | 553 | 141.3175 | 25.55% | 0 | 红
1448 | 泗水公司 | 泉兴站 | 110 | 036 | 10kV泉福西线 | 337 | 52.238 | 15.5% | 0 | 红
1449 | 泗水公司 | 泉兴站 | 110 | 037 | 10kV圣金Ⅱ线 | 501 | 23.6446 | 4.719% | 0 | 红
1450 | 泗水公司 | 中兴站 | 110 | 011 | 10kV振兴线 | 403 | 0 | 0% | 0 | 红
1451 | 泗水公司 | 中兴站 | 110 | 012 | 10kV三发线 | 337 | 0 | 0% | 0 | 红
1452 | 泗水公司 | 中兴站 | 110 | 014 | 10kV房家楼线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1453 | 泗水公司 | 中兴站 | 110 | 015 | 10kV福临城Ⅰ线 | 552 | 0 | 0% | 0 | 红
1454 | 泗水公司 | 中兴站 | 110 | 016 | 10kV金泉Ⅰ线 | 434 | 0 | 0% | 0 | 红
1455 | 泗水公司 | 中兴站 | 110 | 017 | 10kV圣德线 | 403 | 0 | 0% | 0 | 红
1456 | 泗水公司 | 中兴站 | 110 | 019 | 10kV珍珠泉线 | 403 | 199.6041 | 49.53% | 0 | 红
1457 | 泗水公司 | 中兴站 | 110 | 051 | 10kV幸福村线 | 403 | 7.1484 | 1.774% | 0 | 红
1458 | 泗水公司 | 中兴站 | 110 | 052 | 10kV故县线 | 403 | 0 | 0% | 0 | 红
1459 | 泗水公司 | 中兴站 | 110 | 054 | 10kV景城Ⅰ线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红
1460 | 泗水公司 | 中兴站 | 110 | 021 | 10kV金泉Ⅱ线 | 434 | 0 | 0% | 0 | 红
1461 | 泗水公司 | 中兴站 | 110 | 022 | 10kV福临城Ⅱ线 | 646 | 0 | 0% | 0 | 红
1462 | 泗水公司 | 中兴站 | 110 | 023 | 10kV古城线 | 403 | 0 | 0% | 0 | 红
1463 | 泗水公司 | 中兴站 | 110 | 024 | 10kV音义线 | 403 | 15.3965 | 3.82% | 0 | 红
1464 | 泗水公司 | 中兴站 | 110 | 026 | 10kV同济线 | 434 | 0 | 0% | 0 | 红
1465 | 泗水公司 | 中兴站 | 110 | 031 | 10kV开发区线 | 337 | 0 | 0% | 0 | 红
1466 | 泗水公司 | 中兴站 | 110 | 032 | 10kV涧沟线 | 316 | 0 | 0% | 0 | 红
1467 | 泗水公司 | 中兴站 | 110 | 033 | 10kV福临城Ⅲ线 | 646 | 0 | 0% | 0 | 红
1468 | 泗水公司 | 中兴站 | 110 | 035 | 10kV景城Ⅱ线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1469 | 泗水公司 | 中兴站 | 110 | 036 | 10kV西侯线 | 403 | 72.0334 | 17.87% | 0 | 红
1470 | 泗水公司 | 城东站 | 110 | 1011 | 10kV黄沟工业线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
1471 | 泗水公司 | 城东站 | 110 | 1013 | 10kV后王线 | 403 | 136.9185 | 33.97% | 0 | 红
1472 | 泗水公司 | 城东站 | 110 | 1015 | 10kV黄家岭线 | 300 | 1.0997 | 0.3666% | 0 | 红
1473 | 泗水公司 | 城东站 | 110 | 1012 | 10kV峙山线 | 403 | 111.6243 | 27.7% | 0 | 红
1474 | 泗水公司 | 泉林站 | 110 | 1017 | 10kV马庄线 | 553 | 44.5398 | 8.054% | 0 | 红
1475 | 泗水公司 | 泉林站 | 110 | 1015 | 10kV南陈线 | 553 | 282.0851 | 51.01% | 0 | 红
1476 | 泗水公司 | 泉林站 | 110 | 1013 | 10kV泉林工业线 | 403 | 9.8977 | 2.456% | 0 | 红
1477 | 泗水公司 | 泉林站 | 110 | 1012 | 10kV柳河线 | 482 | 64.3352 | 13.35% | 0 | 红
1478 | 泗水公司 | 泉林站 | 110 | 1011 | 10kV香乐线 | 403 | 0 | 0% | 0 | 红
1479 | 泗水公司 | 泉林站 | 110 | 1021 | 10kV东城线 | 403 | 8.2481 | 2.047% | 0 | 红
1480 | 泗水公司 | 泉林站 | 110 | 1022 | 10kV镇东线 | 403 | 0 | 0% | 0 | 红
1481 | 泗水公司 | 泉林站 | 110 | 1023 | 10kV南铺线 | 403 | 83.0309 | 20.6% | 0 | 红
1482 | 泗水公司 | 泉林站 | 110 | 1033 | 10kV历山线 | 553 | 85.2304 | 15.41% | 0 | 红
1483 | 泗水公司 | 泉林站 | 110 | 1034 | 10kV安久线 | 403 | 66.5347 | 16.51% | 0 | 红
1484 | 泗水公司 | 苗馆站 | 35 | 0703 | 10kV故安线 | 403 | 42.8901 | 10.64% | 0 | 红
1485 | 泗水公司 | 苗馆站 | 35 | 0707 | 10kV李家坡线 | 403 | 110.5246 | 27.43% | 0 | 红
1486 | 泗水公司 | 苗馆站 | 35 | 07011 | 10kV黄家岭线 | 501 | 0 | 0% | 0 | 红
1487 | 泗水公司 | 苗馆站 | 35 | 0704 | 10kV苗馆工业线 | 337 | 50.0385 | 14.85% | 0 | 红
1488 | 泗水公司 | 苗馆站 | 35 | 0706 | 10kV万兴线 | 403 | 50.5884 | 12.55% | 0 | 红
1489 | 泗水公司 | 苗馆站 | 35 | 0708 | 10kV邵家村线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
1490 | 泗水公司 | 南顶站 | 35 | 0603 | 10kV岳陵线 | 553 | 90.1793 | 16.31% | 0 | 红
1491 | 泗水公司 | 南顶站 | 35 | 0607 | 10kV双凤线 | 403 | 219.9494 | 54.58% | 0 | 红
1492 | 泗水公司 | 南顶站 | 35 | 0609 | 10kV大李线 | 403 | 161.1129 | 39.98% | 0 | 红
1493 | 泗水公司 | 南顶站 | 35 | 0608 | 10kV星村线 | 403 | 61.036 | 15.15% | 0 | 红
1494 | 泗水公司 | 南顶站 | 35 | 06010 | 10kV鲍家庄线 | 553 | 198.5043 | 35.9% | 0 | 红
1495 | 泗水公司 | 黄沟站 | 35 | 1205 | 10kV华村线 | 403 | 111.0745 | 27.56% | 0 | 红
1496 | 泗水公司 | 黄沟站 | 35 | 1207 | 10kV演马线 | 403 | 149.5656 | 37.11% | 0 | 红
1497 | 泗水公司 | 黄沟站 | 35 | 1204 | 10kV崇义线 | 403 | 105.5757 | 26.2% | 0 | 红
1498 | 泗水公司 | 高峪站 | 35 | 11015 | 10kV尧山线 | 553 | 107.2253 | 19.39% | 0 | 红
1499 | 泗水公司 | 高峪站 | 35 | 11014 | 10kV寺台线 | 403 | 124.8213 | 30.97% | 0 | 红
1500 | 泗水公司 | 高峪站 | 35 | 11022 | 10kV高峪工业线 | 403 | 62.6856 | 15.55% | 0 | 红
1501 | 泗水公司 | 高峪站 | 35 | 11021 | 10kV后侯线 | 552 | 196.8547 | 35.66% | 0 | 红
1502 | 泗水公司 | 柘沟站 | 110 | 011 | 10kV中册工业线 | 553 | 168.8112 | 30.53% | 0 | 红
1503 | 泗水公司 | 柘沟站 | 110 | 014 | 10kV赵家庄线 | 553 | 17.0461 | 3.082% | 0 | 红
1504 | 泗水公司 | 柘沟站 | 110 | 015 | 10kV杨庄线 | 553 | 194.6552 | 35.2% | 0 | 红
1505 | 泗水公司 | 柘沟站 | 110 | 016 | 10kV柘沟农业线 | 553 | 258.4406 | 46.73% | 0 | 红
1506 | 泗水公司 | 柘沟站 | 110 | 017 | 10kV徐家庄线 | 553 | 26.3939 | 4.773% | 0 | 红
1507 | 泗水公司 | 柘沟站 | 110 | 021 | 10kV凤山西线 | 553 | 18.1458 | 3.281% | 0 | 红
1508 | 泗水公司 | 柘沟站 | 110 | 022 | 10kV柘沟工业线 | 553 | 117.6729 | 21.28% | 0 | 红
1509 | 泗水公司 | 柘沟站 | 110 | 033 | 10kV凤山东线 | 553 | 133.6193 | 24.16% | 0 | 红
1510 | 泗水公司 | 柘沟站 | 110 | 034 | 10kV中册农业线 | 403 | 247.4431 | 61.4% | 0 | 红
1511 | 泗水公司 | 柘沟站 | 110 | 036 | 10kV临泗线 | 428 | 51.6881 | 12.08% | 0 | 红
1512 | 泗水公司 | 杨柳站 | 35 | 0907 | 10kV山河线 | 403 | 9.3478 | 2.32% | 0 | 红
1513 | 泗水公司 | 杨柳站 | 35 | 0909 | 10kV里仁线 | 403 | 112.7241 | 27.97% | 0 | 红
1514 | 泗水公司 | 杨柳站 | 35 | 09013 | 10kV琴柏线 | 403 | 106.6755 | 26.47% | 0 | 红
1515 | 泗水公司 | 杨柳站 | 35 | 0908 | 10kV老泉线 | 403 | 9.8977 | 2.456% | 0 | 红
1516 | 泗水公司 | 杨柳站 | 35 | 09014 | 10kV杨工线 | 403 | 3.2992 | 0.8187% | 0 | 红
1517 | 泗水公司 | 圣水峪站 | 35 | 014 | 10kV前峪线 | 553 | 117.1231 | 21.18% | 0 | 红
1518 | 泗水公司 | 圣水峪站 | 35 | 015 | 10kV黄山庄线 | 403 | 96.7777 | 24.01% | 0 | 红
1519 | 泗水公司 | 圣水峪站 | 35 | 016 | 10kV仲都线 | 403 | 116.5732 | 28.93% | 0 | 红
1520 | 泗水公司 | 圣水峪站 | 35 | 021 | 10kV庠厂线 | 403 | 289.2335 | 71.77% | 0 | 红
1521 | 泗水公司 | 圣水峪站 | 35 | 022 | 10kV北山线 | 403 | 215.5504 | 53.49% | 0 | 红
1522 | 泗水公司 | 圣水峪站 | 35 | 024 | 10kV书院线 | 403 | 29.6932 | 7.368% | 0 | 红
1523 | 泗水公司 | 泗张站 | 35 | 0303 | 10kV张庄线 | 403 | 2.1995 | 0.5458% | 0 | 红
1524 | 泗水公司 | 泗张站 | 35 | 0307 | 10kV焦坡线 | 300 | 86.3301 | 28.78% | 0 | 红
1525 | 泗水公司 | 泗张站 | 35 | 03011 | 10kV安山寺线 | 300 | 102.2765 | 34.09% | 0 | 红
1526 | 泗水公司 | 泗张站 | 35 | 03014 | 10kV元卜线 | 366 | 123.1717 | 33.65% | 0 | 红
1527 | 泗水公司 | 踅庄站 | 35 | 1303 | 10kV踅庄线 | 403 | 145.1666 | 36.02% | 0 | 红
1528 | 梁山公司 | 拳铺站 | 35 | 008 | 10kV国道北线 | 553 | 1.08 | 0% | 0 | 红
1529 | 梁山公司 | 南关站 | 110 | 0122 | 10kV马营线 | 553 | 512.8 | 92.73% | 0 | 红
1530 | 梁山公司 | 徐堂站 | 110 | 0116 | 10kV轴承园Ⅱ线 | 553 | 463.07 | 0% | 0 | 红
1531 | 梁山公司 | 梁东站 | 110 | 0103 | 10kV袁口Ⅱ线 | 553 | 465.386 | 84.16% | 0 | 红
1532 | 梁山公司 | 梁东站 | 110 | 0122 | 10kV韩袁线 | 553 | 411.235 | 74.36% | 0 | 红
1533 | 梁山公司 | 南关站 | 110 | 0118 | 10kV水泊南路Ⅰ线 | 482 | 277.28 | 57.53% | 0 | 红
1534 | 梁山公司 | 东戚站 | 35 | 403 | 10kV寿张集西线 | 553 | 195.559 | 35.36% | 0 | 红
1535 | 梁山公司 | 路口站 | 110 | 0108 | 10kV东堤线 | 300 | 228 | 76% | 0 | 红
1536 | 梁山公司 | 徐堂站 | 110 | 0113 | 10kV玻璃园Ⅱ线 | 553 | 477.366 | 86.32% | 0 | 红
1537 | 梁山公司 | 拳铺站 | 35 | 007 | 10kV东岳路线 | 553 | 0.72 | 0% | 0 | 红
1538 | 梁山公司 | 北关站 | 110 | 0115 | 10kV水泊中路北Ⅱ线 | 553 | 262.32 | 47.44% | 0 | 红
1539 | 梁山公司 | 小安山站 | 35 | 104 | 10kV曹庄线 | 300 | 127.92 | 42.64% | 0 | 红
1540 | 梁山公司 | 北关站 | 110 | 0108 | 10kV床单线 | 482 | 212.8 | 44.15% | 0 | 红
1541 | 梁山公司 | 韩垓站 | 35 | 009 | 10kV韩南Ⅱ线 | 553 | 307.6 | 55.62% | 0 | 红
1542 | 梁山公司 | 徐堂站 | 110 | 0115 | 10kV玻璃园Ⅰ线 | 553 | 331.732 | 59.99% | 0 | 红
1543 | 梁山公司 | 小安山站 | 35 | 1010 | 10kV安山东线 | 300 | 105 | 35% | 0 | 红
1544 | 梁山公司 | 韩垓站 | 35 | 007 | 10kV韩北线 | 403 | 178.304 | 44.24% | 0 | 红
1545 | 梁山公司 | 杨营站 | 110 | 0119 | 10kV杨营Ⅱ线 | 553 | 274.834 | 49.7% | 0 | 红
1546 | 梁山公司 | 徐堂站 | 110 | 0122 | 10kV徐西线 | 553 | 316.644 | 57.26% | 0 | 红
1547 | 梁山公司 | 杨营站 | 110 | 0104 | 10kV杨营Ⅰ线 | 553 | 271.087 | 49.02% | 0 | 红
1548 | 梁山公司 | 郑垓站 | 110 | 0129 | 10kV郑南Ⅰ线 | 553 | 237.54 | 42.95% | 0 | 红
1549 | 梁山公司 | 梁西站 | 110 | 0108 | 10kV赵坝线 | 484 | 325.205 | 0% | 0 | 红
1550 | 梁山公司 | 北关站 | 110 | 0109 | 10kV韩资园线 | 482 | 157.6 | 32.7% | 0 | 红
1551 | 梁山公司 | 徐堂站 | 110 | 0106 | 10kV信楼线 | 553 | 180.584 | 32.66% | 0 | 红
1552 | 梁山公司 | 徐堂站 | 110 | 0111 | 10kV方庙Ⅱ线 | 553 | 325.008 | 58.77% | 0 | 红
1553 | 梁山公司 | 南关站 | 110 | 0103 | 10kV马营Ⅱ线 | 482 | 261.12 | 54.17% | 0 | 红
1554 | 梁山公司 | 北关站 | 110 | 0114 | 10kV水泊中路北Ⅰ线 | 482 | 208.16 | 43.19% | 0 | 红
1555 | 梁山公司 | 杨营站 | 110 | 0122 | 10kV黄兴路Ⅱ线 | 553 | 248.613 | 44.96% | 0 | 红
1556 | 梁山公司 | 馆驿站 | 35 | 004 | 10kV王府集线 | 553 | 200.384 | 36.24% | 0 | 红
1557 | 梁山公司 | 徐堂站 | 110 | 0124 | 10kV徐北线 | 553 | 290.225 | 52.48% | 0 | 红
1558 | 梁山公司 | 东戚站 | 35 | 409 | 10kV大路口线 | 403 | 129.454 | 32.12% | 0 | 红
1559 | 梁山公司 | 杨营站 | 110 | 0105 | 10kV公明西线 | 553 | 308.123 | 55.72% | 0 | 红
1560 | 梁山公司 | 小安山站 | 35 | 108 | 10kV李官屯线 | 300 | 94.8 | 31.6% | 0 | 红
1561 | 梁山公司 | 梁西站 | 110 | 0112 | 10kV樱花路线 | 403 | 197.959 | 0% | 0 | 红
1562 | 梁山公司 | 北关站 | 110 | 0104 | 10kV东环线 | 465 | 81.92 | 0% | 0 | 红
1563 | 梁山公司 | 徐堂站 | 110 | 0107 | 10kV徐南线 | 553 | 154.477 | 27.93% | 0 | 红
1564 | 梁山公司 | 郑垓站 | 110 | 0111 | 10kV人民北路Ⅱ线 | 482 | 210.516 | 43.68% | 0 | 红
1565 | 梁山公司 | 馆驿站 | 35 | 008 | 10kV馆南线 | 553 | 100.928 | 18.25% | 0 | 红
1566 | 梁山公司 | 韩垓站 | 35 | 005 | 10kV开直线 | 553 | 147.12 | 26.6% | 0 | 红
1567 | 梁山公司 | 北关站 | 110 | 0105 | 10kV华城线 | 553 | 192.64 | 0% | 0 | 红
1568 | 梁山公司 | 路口站 | 110 | 0114 | 10kV郓陈线 | 553 | 134.4 | 24.3% | 0 | 红
1569 | 梁山公司 | 小安山站 | 35 | 106 | 10kV乡直线 | 553 | 121.74 | 22.01% | 0 | 红
1570 | 梁山公司 | 南关站 | 110 | 0112 | 10kV凤园路线 | 553 | 170.76 | 0% | 0 | 红
1571 | 梁山公司 | 东戚站 | 35 | 408 | 10kV湖区线 | 465 | 121.376 | 26.1% | 0 | 红
1572 | 梁山公司 | 梁西站 | 110 | 0103 | 10kV馆里北Ⅰ线 | 553 | 178.874 | 32.35% | 0 | 红
1573 | 梁山公司 | 郑垓站 | 110 | 0103 | 10kV雪山峰线 | 482 | 232.776 | 48.29% | 0 | 红
1574 | 梁山公司 | 南关站 | 110 | 0108 | 10kV水泊南路Ⅲ线 | 482 | 129.7 | 26.91% | 0 | 红
1575 | 梁山公司 | 郑垓站 | 110 | 0119 | 10kV魏庄线 | 403 | 111.978 | 27.79% | 0 | 红
1576 | 梁山公司 | 赵堌堆站 | 35 | 1009 | 10kV赵南线 | 553 | 144.14 | 26.07% | 0 | 红
1577 | 梁山公司 | 梁西站 | 110 | 0102 | 10kV馆里南线 | 553 | 166.376 | 0% | 0 | 红
1578 | 梁山公司 | 黑虎庙站 | 35 | 605 | 10kV黄灌处线 | 200 | 47.25 | 23.62% | 0 | 红
1579 | 梁山公司 | 黑虎庙站 | 35 | 604 | 10kV陈垓闸线 | 553 | 283.849 | 51.33% | 0 | 红
1580 | 梁山公司 | 东戚站 | 35 | 405 | 10kV黄河段线 | 352 | 97.807 | 27.79% | 0 | 红
1581 | 梁山公司 | 韩垓站 | 35 | 006 | 10kV开工线 | 553 | 111.328 | 20.13% | 0 | 红
1582 | 梁山公司 | 赵堌堆站 | 35 | 1005 | 10kV赵北线 | 553 | 139.219 | 25.18% | 0 | 红
1583 | 梁山公司 | 韩岗站 | 35 | 210 | 10kV棉厂线 | 403 | 121.328 | 30.11% | 0 | 红
1584 | 梁山公司 | 东戚站 | 35 | 404 | 10kV徐桥线 | 553 | 125.682 | 22.73% | 0 | 红
1585 | 梁山公司 | 徐堂站 | 110 | 0117 | 10kV方庙Ⅰ线 | 553 | 189.357 | 34.24% | 0 | 红
1586 | 梁山公司 | 韩岗站 | 35 | 209 | 10kV司垓线 | 553 | 127.2 | 23% | 0 | 红
1587 | 梁山公司 | 北关站 | 110 | 0102 | 10kV建青线 | 482 | 109.92 | 22.8% | 0 | 红
1588 | 梁山公司 | 梁东站 | 110 | 0129 | 10kV韩石线 | 553 | 230.04 | 41.6% | 0 | 红
1589 | 梁山公司 | 韩岗站 | 35 | 207 | 10kV湖里线 | 553 | 115.552 | 20.9% | 0 | 红
1590 | 梁山公司 | 南关站 | 110 | 0123 | 10kV水泊中路Ⅰ线 | 482 | 63.04 | 13.08% | 0 | 红
1591 | 梁山公司 | 韩岗站 | 35 | 203 | 10kV薛楼线 | 553 | 70.464 | 12.74% | 0 | 红
1592 | 梁山公司 | 赵堌堆站 | 35 | 1007 | 10kV丁那里线 | 553 | 94.57 | 17.1% | 0 | 红
1593 | 梁山公司 | 路口站 | 110 | 0113 | 10kV滩区线 | 553 | 43.8 | 7.92% | 0 | 红
1594 | 梁山公司 | 馆驿站 | 35 | 005 | 10kV馆北Ⅰ线 | 553 | 52.928 | 9.571% | 0 | 红
1595 | 梁山公司 | 路口站 | 110 | 0111 | 10kV家居园Ⅰ线 | 553 | 73.5 | 13.29% | 0 | 红
1596 | 梁山公司 | 路口站 | 110 | 0115 | 10kV小路口线 | 553 | 63 | 11.39% | 0 | 红
1597 | 梁山公司 | 梁西站 | 110 | 0107 | 10kV公明东Ⅰ线 | 553 | 357.77 | 0% | 0 | 红
1598 | 梁山公司 | 梁西站 | 110 | 0110 | 10kV公明东Ⅱ线 | 553 | 314.106 | 0% | 0 | 红
1599 | 梁山公司 | 梁西站 | 110 | 0109 | 10kV寿张集东线 | 553 | 189.499 | 0% | 0 | 红
1600 | 梁山公司 | 梁西站 | 110 | 0113 | 10kV寿张集东Ⅱ线 | 553 | 270.081 | 0% | 0 | 红
1601 | 梁山公司 | 梁西站 | 110 | 0101 | 10kV关庄Ⅰ线 | 553 | 301.06 | 0% | 0 | 红
1602 | 梁山公司 | 梁西站 | 110 | 0114 | 10kV关庄Ⅱ线 | 553 | 74.032 | 0% | 0 | 红
1603 | 梁山公司 | 北关站 | 110 | 0112 | 10kV矿泉水线 | 500 | 0 | 0% | 0 | 红
1604 | 梁山公司 | 北关站 | 110 | 0113 | 10kV码头线 | 482 | 292.96 | 0% | 0 | 红
1605 | 梁山公司 | 北关站 | 110 | 0106 | 10kV建设路线 | 482 | 163.52 | 0% | 0 | 红
1606 | 梁山公司 | 北关站 | 110 | 0133 | 10kV华府线 | 482 | 54.4 | 0% | 0 | 红
1607 | 梁山公司 | 南关站 | 110 | 0116 | 10kV西环路线 | 553 | 372 | 0% | 0 | 红
1608 | 梁山公司 | 南关站 | 110 | 0106 | 10kV工西线 | 500 | 132.7 | 0% | 0 | 红
1609 | 梁山公司 | 南关站 | 110 | 0126 | 10kV水泊中路Ⅱ线 | 482 | 188.8 | 0% | 0 | 红
1610 | 梁山公司 | 南关站 | 110 | 0109 | 10kV水泊中路Ⅲ线 | 465 | 137.7 | 0% | 0 | 红
1611 | 梁山公司 | 南关站 | 110 | 0111 | 10kV水泊西路线 | 553 | 169.56 | 0% | 0 | 红
1612 | 梁山公司 | 南关站 | 110 | 0119 | 10kV水泊南路Ⅱ线 | 482 | 188 | 0% | 0 | 红
1613 | 梁山公司 | 南关站 | 110 | 0117 | 10kV后孙庄线 | 553 | 472.64 | 0% | 0 | 红
1614 | 梁山公司 | 南关站 | 110 | 0101 | 10kV后孙庄Ⅱ线 | 553 | 318.6 | 0% | 0 | 红
1615 | 梁山公司 | 南关站 | 110 | 0114 | 10kV福地线 | 482 | 89.28 | 0% | 0 | 红
1616 | 梁山公司 | 南关站 | 110 | 0128 | 10kV锦绣线 | 482 | 64.16 | 0% | 0 | 红
1617 | 梁山公司 | 南关站 | 110 | 0115 | 10kV维也纳Ⅰ线 | 482 | 53.4 | 0% | 0 | 红
1618 | 梁山公司 | 南关站 | 110 | 0127 | 10kV维也纳Ⅱ线 | 482 | 45.92 | 0% | 0 | 红
1619 | 梁山公司 | 南关站 | 110 | 0121 | 10kV鑫悦线 | 482 | 78.24 | 0% | 0 | 红
1620 | 梁山公司 | 路口站 | 110 | 0112 | 10kV董集线 | 553 | 0.3 | 0% | 0 | 红
1621 | 梁山公司 | 路口站 | 110 | 0118 | 10kV家居园Ⅱ线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
1622 | 梁山公司 | 路口站 | 110 | 0110 | 10kV新苑线 | 553 | 0.6 | 0% | 0 | 红
1623 | 梁山公司 | 徐堂站 | 110 | 0109 | 10kV镇直线 | 403 | 354.934 | 0% | 0 | 红
1624 | 梁山公司 | 徐堂站 | 110 | 0123 | 10kV开发区线 | 553 | 409.632 | 0% | 0 | 红
1625 | 梁山公司 | 徐堂站 | 110 | 0112 | 10kV轴承园Ⅰ线 | 553 | 266.305 | 48.16% | 0 | 红
1626 | 梁山公司 | 徐堂站 | 110 | 0121 | 10kV拳堂线 | 300 | 133.312 | 0% | 0 | 红
1627 | 梁山公司 | 徐堂站 | 110 | 0110 | 10kV徐拳Ⅰ线 | 553 | 345.877 | 62.55% | 0 | 红
1628 | 梁山公司 | 徐堂站 | 110 | 0108 | 10kV徐拳Ⅱ线 | 553 | 433.007 | 0% | 0 | 红
1629 | 梁山公司 | 杨营站 | 110 | 0103 | 10kV工业园Ⅰ线 | 553 | 157.879 | 0% | 0 | 红
1630 | 梁山公司 | 杨营站 | 110 | 0118 | 10kV工业园Ⅱ线 | 553 | 211.796 | 0% | 0 | 红
1631 | 梁山公司 | 杨营站 | 110 | 0109 | 10kV黄兴路Ⅰ线 | 553 | 366.137 | 0% | 0 | 红
1632 | 梁山公司 | 郑垓站 | 110 | 0105 | 10kV安民Ⅰ线 | 600 | 288 | 0% | 0 | 红
1633 | 梁山公司 | 郑垓站 | 110 | 0118 | 10kV安民Ⅱ线 | 600 | 199.14 | 0% | 0 | 红
1634 | 梁山公司 | 郑垓站 | 110 | 0107 | 10kV名仕城Ⅰ线 | 300 | 97.818 | 0% | 0 | 红
1635 | 梁山公司 | 郑垓站 | 110 | 0120 | 10kV名仕城Ⅱ线 | 300 | 38.754 | 0% | 0 | 红
1636 | 梁山公司 | 郑垓站 | 110 | 0109 | 10kV名仕城Ⅲ线 | 482 | 130.716 | 0% | 0 | 红
1637 | 梁山公司 | 郑垓站 | 110 | 0121 | 10kV名仕城Ⅳ线 | 300 | 6.846 | 0% | 0 | 红
1638 | 梁山公司 | 郑垓站 | 110 | 0110 | 10kV惠馨苑Ⅰ线 | 482 | 69.924 | 0% | 0 | 红
1639 | 梁山公司 | 郑垓站 | 110 | 0122 | 10kV惠馨苑Ⅱ线 | 482 | 3.408 | 0% | 0 | 红
1640 | 梁山公司 | 郑垓站 | 110 | 0127 | 10kV水景线 | 482 | 55.284 | 0% | 0 | 红
1641 | 梁山公司 | 郑垓站 | 110 | 0106 | 10kV文化中心线 | 552 | 3.834 | 0% | 0 | 红
1642 | 梁山公司 | 郑垓站 | 110 | 0112 | 10kV公馆线 | 482 | 64.836 | 0% | 0 | 红
1643 | 梁山公司 | 孙庄站 | 35 | 0114 | 10kV流畅河线 | 553 | 78.515 | 0% | 0 | 红
1644 | 梁山公司 | 孙庄站 | 35 | 0102 | 10kV华宇线 | 465 | 491.67 | 0% | 0 | 红
1645 | 梁山公司 | 孙庄站 | 35 | 0116 | 10kV东马路线 | 553 | 355.132 | 0% | 0 | 红
1646 | 梁山公司 | 孙庄站 | 35 | 0105 | 10kV园区线 | 465 | 375.071 | 0% | 0 | 红
1647 | 梁山公司 | 孙庄站 | 35 | 0108 | 10kV孙北线 | 300 | 64.791 | 0% | 0 | 红
1648 | 梁山公司 | 孙庄站 | 35 | 0111 | 10kV张庄线 | 403 | 443.332 | 0% | 0 | 红
1649 | 梁山公司 | 孙庄站 | 35 | 0112 | 10kV郭堂线 | 500 | 39.404 | 0% | 0 | 红
1650 | 梁山公司 | 孙庄站 | 35 | 0113 | 10kV郭堂Ⅱ线 | 553 | 21.131 | 3.821% | 0 | 红
1651 | 梁山公司 | 孙庄站 | 35 | 0104 | 10kV体育馆线 | 300 | 0 | 0% | 0 | 红
1652 | 梁山公司 | 孙庄站 | 35 | 0115 | 10kV植物园线 | 400 | 224.325 | 56.08% | 0 | 红
1653 | 梁山公司 | 拳铺站 | 35 | 005 | 10kV通亚南路线 | 553 | 257.76 | 0% | 0 | 红
1654 | 梁山公司 | 拳铺站 | 35 | 009 | 10kV拳东线 | 553 | 0.96 | 0% | 0 | 红
1655 | 梁山公司 | 拳铺站 | 35 | 010 | 10kV国道南线 | 553 | 369.36 | 0% | 0 | 红
1656 | 梁山公司 | 拳铺站 | 35 | 011 | 10kV方庙线 | 553 | 283.68 | 0% | 0 | 红
1657 | 梁山公司 | 韩岗站 | 35 | 208 | 10kV袁口线 | 553 | 71.552 | 0% | 0 | 红
1658 | 梁山公司 | 韩岗站 | 35 | 206 | 10kV许寺线 | 553 | 314.064 | 0% | 0 | 红
1659 | 梁山公司 | 馆驿站 | 35 | 007 | 10kV馆东线 | 553 | 241.712 | 0% | 0 | 红
1660 | 梁山公司 | 小安山站 | 35 | 109 | 10kV安山北线 | 300 | 202.86 | 0% | 0 | 红
1661 | 梁山公司 | 黑虎庙站 | 35 | 6010 | 10kV包那里线 | 400 | 224.64 | 0% | 0 | 红
1662 | 梁山公司 | 黑虎庙站 | 35 | 603 | 10kV黑虎庙线 | 200 | 47.484 | 0% | 0 | 红
1663 | 梁山公司 | 黑虎庙站 | 35 | 606 | 10kV祝庄Ⅰ线 | 300 | 72.809 | 24.27% | 0 | 红
1664 | 梁山公司 | 黑虎庙站 | 35 | 607 | 10kV祝庄Ⅱ线 | 553 | 105.051 | 0% | 0 | 红
1665 | 梁山公司 | 赵堌堆站 | 35 | 1012 | 10kV翠屏线 | 553 | 72.773 | 0% | 0 | 红
1666 | 梁山公司 | 孔坊站 | 110 | 0103 | 10kV孔东Ⅰ线 | 553 | 314.061 | 56.79% | 0 | 红
1667 | 梁山公司 | 孔坊站 | 110 | 0104 | 10kV孔东Ⅲ线 | 553 | 311.161 | 56.27% | 0 | 红
1668 | 梁山公司 | 孔坊站 | 110 | 0109 | 10kV孔东Ⅱ线 | 553 | 347.622 | 0% | 0 | 红
1669 | 梁山公司 | 孔坊站 | 110 | 0112 | 10kV孔东Ⅳ线 | 553 | 355.425 | 64.27% | 0 | 红
1670 | 梁山公司 | 孔坊站 | 110 | 0117 | 10kV孔西Ⅰ线 | 553 | 522.883 | 0% | 0 | 红
1671 | 梁山公司 | 孔坊站 | 110 | 0118 | 10kV孔西Ⅱ线 | 553 | 548.019 | 0% | 0 | 红
1672 | 梁山公司 | 孔坊站 | 110 | 0127 | 10kV孔西Ⅲ线 | 553 | 444.091 | 0% | 0 | 红
1673 | 梁山公司 | 孔坊站 | 110 | 0128 | 10kV孔南Ⅰ线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
1674 | 梁山公司 | 孔坊站 | 110 | 0129 | 10kV孔南Ⅱ线 | 553 | 214.001 | 38.7% | 0 | 红
1675 | 曲阜公司 | 薛村站 | 110 | 305 | 10kV薛开线 | 482 | 272.6 | 56.6% | 0 | 红
1676 | 曲阜公司 | 薛村站 | 110 | 306 | 10kV薛西线 | 423 | 215.7 | 51% | 0 | 红
1677 | 曲阜公司 | 薛村站 | 110 | 307 | 10kV薛城Ⅲ线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红
1678 | 曲阜公司 | 薛村站 | 110 | 308 | 10kV薛城Ⅳ线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1679 | 曲阜公司 | 薛村站 | 110 | 309 | 10kV薛林线 | 482 | 16.7 | 3.5% | 0 | 红
1680 | 曲阜公司 | 薛村站 | 110 | 3012 | 10kV薛城Ⅰ线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红
1681 | 曲阜公司 | 薛村站 | 110 | 3017 | 10kV薛张线 | 482 | 233.9 | 48.5% | 0 | 红
1682 | 曲阜公司 | 薛村站 | 110 | 3018 | 10kV薛城Ⅱ线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红
1683 | 曲阜公司 | 孟庄站 | 110 | 9403 | 10kV王开线 | 423 | 12.5 | 3% | 0 | 红
1684 | 曲阜公司 | 孟庄站 | 110 | 9404 | 10kV纸坊线 | 300 | 154 | 51.3% | 0 | 红
1685 | 曲阜公司 | 孟庄站 | 110 | 9405 | 10kV吴村线 | 300 | 136.8 | 45.6% | 0 | 红
1686 | 曲阜公司 | 孟庄站 | 110 | 9406 | 10kV中心线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1687 | 曲阜公司 | 孟庄站 | 110 | 94010 | 10kV董庄线 | 482 | 136.5 | 28.3% | 0 | 红
1688 | 曲阜公司 | 孟庄站 | 110 | 94011 | 10kV王庄线 | 403 | 226.6 | 56.2% | 0 | 红
1689 | 曲阜公司 | 孟庄站 | 110 | 94012 | 10kV王陈线 | 403 | 316.3 | 78.5% | 0 | 红
1690 | 曲阜公司 | 孟庄站 | 110 | 94014 | 10kV岳寨线 | 482 | 158 | 32.8% | 0 | 红
1691 | 曲阜公司 | 防山站 | 110 | 2204 | 10kV防城Ⅰ线 | 423 | 87.4 | 20.7% | 0 | 红
1692 | 曲阜公司 | 防山站 | 110 | 2206 | 10kV防河线 | 423 | 47.5 | 11.2% | 0 | 红
1693 | 曲阜公司 | 防山站 | 110 | 2206 | 10kV陶洛线 | 403 | 142.7 | 35.4% | 0 | 红
1694 | 曲阜公司 | 防山站 | 110 | 2209 | 10kV陶化线 | 403 | 314.2 | 78% | 0 | 红
1695 | 曲阜公司 | 防山站 | 110 | 22010 | 10kV防城Ⅱ线 | 423 | 90.9 | 21.5% | 0 | 红
1696 | 曲阜公司 | 防山站 | 110 | 22011 | 10kV防城Ⅲ线 | 400 | 0 | 0% | 0 | 红
1697 | 曲阜公司 | 防山站 | 110 | 22012 | 10kV部队线 | 400 | 113.4 | 28.4% | 0 | 红
1698 | 曲阜公司 | 防山站 | 110 | 22014 | 10kV土门线 | 445 | 332.3 | 74.7% | 0 | 红
1699 | 曲阜公司 | 苗孔站 | 110 | 5306 | 10kV苗铧线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红
1700 | 曲阜公司 | 苗孔站 | 110 | 5308 | 10kV苗学线 | 377 | 0 | 0% | 0 | 红
1701 | 曲阜公司 | 苗孔站 | 110 | 5309 | 10kV圣华线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1702 | 曲阜公司 | 苗孔站 | 110 | 53010 | 10kV苗红线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1703 | 曲阜公司 | 苗孔站 | 110 | 53013 | 10kV苗纸线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红
1704 | 曲阜公司 | 苗孔站 | 110 | 53014 | 10kV苗焦线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红
1705 | 曲阜公司 | 苗孔站 | 110 | 53016 | 10kV苗Ⅰ线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红
1706 | 曲阜公司 | 苗孔站 | 110 | 53017 | 10kV苗Ⅱ线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红
1707 | 曲阜公司 | 苗孔站 | 110 | 53020 | 10kV苗园线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1708 | 曲阜公司 | 苗孔站 | 110 | 53022 | 10kV苗Ⅳ线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红
1709 | 曲阜公司 | 苗孔站 | 110 | 53023 | 10kV一中Ⅱ线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红
1710 | 曲阜公司 | 苗孔站 | 110 | 53024 | 10kV苗新线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红
1711 | 曲阜公司 | 苗孔站 | 110 | 53025 | 10kV苗时线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红
1712 | 曲阜公司 | 苗孔站 | 110 | 53026 | 10kV苗Ⅲ线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红
1713 | 曲阜公司 | 苗孔站 | 110 | 53027 | 10kV苗香线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红
1714 | 曲阜公司 | 苗孔站 | 110 | 53028 | 10kV苗圣线 | 423 | 29.6 | 7% | 0 | 红
1715 | 曲阜公司 | 姚村站 | 110 | 5903 | 10kV姚胡线 | 423 | 68.8 | 16.3% | 0 | 红
1716 | 曲阜公司 | 姚村站 | 110 | 5904 | 10kV姚工线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红
1717 | 曲阜公司 | 姚村站 | 110 | 5907 | 10kV姚开线 | 423 | 279 | 66% | 0 | 红
1718 | 曲阜公司 | 姚村站 | 110 | 59010 | 10kV姚岗线 | 482 | 341.3 | 70.8% | 0 | 红
1719 | 曲阜公司 | 姚村站 | 110 | 59015 | 10kV姚北线 | 300 | 83.4 | 27.8% | 0 | 红
1720 | 曲阜公司 | 姚村站 | 110 | 59018 | 10kV姚王线 | 423 | 252 | 59.6% | 0 | 红
1721 | 曲阜公司 | 姚村站 | 110 | 59019 | 10kV姚刘线 | 423 | 219.6 | 51.9% | 0 | 红
1722 | 曲阜公司 | 新区站 | 110 | 1012 | 10kV新德线 | 423 | 1.4 | 0.3% | 0 | 红
1723 | 曲阜公司 | 新区站 | 110 | 1013 | 10kV新粉线 | 423 | 228.4 | 54% | 0 | 红
1724 | 曲阜公司 | 新区站 | 110 | 1014 | 10kV新开Ⅰ线 | 400 | 0 | 0% | 0 | 红
1725 | 曲阜公司 | 新区站 | 110 | 1016 | 10kV新会线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红
1726 | 曲阜公司 | 新区站 | 110 | 1017 | 10kV新林线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红
1727 | 曲阜公司 | 新区站 | 110 | 1018 | 10kV新开Ⅲ线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1728 | 曲阜公司 | 新区站 | 110 | 1019 | 10kV崇文Ⅰ线 | 400 | 0 | 0% | 0 | 红
1729 | 曲阜公司 | 新区站 | 110 | 10122 | 10kV九州线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1730 | 曲阜公司 | 新区站 | 110 | 10123 | 10kV崇文Ⅱ线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1731 | 曲阜公司 | 新区站 | 110 | 10124 | 10kV新开Ⅳ线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1732 | 曲阜公司 | 新区站 | 110 | 10125 | 10kV新开Ⅱ线 | 400 | 0 | 0% | 0 | 红
1733 | 曲阜公司 | 新区站 | 110 | 10126 | 10kV新程线 | 400 | 101.3 | 25.3% | 0 | 红
1734 | 曲阜公司 | 新区站 | 110 | 10127 | 10kV新工线 | 400 | 23.3 | 5.8% | 0 | 红
1735 | 曲阜公司 | 新区站 | 110 | 10128 | 10kV新罗线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红
1736 | 曲阜公司 | 息陬站 | 110 | 1012 | 10kV息张线 | 423 | 55.7 | 13.2% | 0 | 红
1737 | 曲阜公司 | 息陬站 | 110 | 1013 | 10kV息峪线 | 482 | 109.2 | 22.7% | 0 | 红
1738 | 曲阜公司 | 息陬站 | 110 | 1015 | 10kV息雪线 | 482 | 301.8 | 62.6% | 0 | 红
1739 | 曲阜公司 | 息陬站 | 110 | 1018 | 10kV息元线 | 482 | 90.3 | 18.7% | 0 | 红
1740 | 曲阜公司 | 息陬站 | 110 | 1019 | 10kV息奥Ⅰ线 | 300 | 0 | 0% | 0 | 红
1741 | 曲阜公司 | 息陬站 | 110 | 1021 | 10kV九巨龙线 | 482 | 302.7 | 62.8% | 0 | 红
1742 | 曲阜公司 | 息陬站 | 110 | 1022 | 10kV息步线 | 380 | 0 | 0% | 0 | 红
1743 | 曲阜公司 | 息陬站 | 110 | 1025 | 10kV息奥Ⅱ线 | 300 | 136 | 45.3% | 0 | 红
1744 | 曲阜公司 | 息陬站 | 110 | 1028 | 10kV息博线 | 423 | 53.6 | 12.7% | 0 | 红
1745 | 曲阜公司 | 时庄站 | 110 | 1011 | 10kV时北Ⅰ线 | 423 | 335.8 | 79.4% | 0 | 红
1746 | 曲阜公司 | 时庄站 | 110 | 1012 | 10kV时北Ⅱ线 | 423 | 182.6 | 43.2% | 0 | 红
1747 | 曲阜公司 | 时庄站 | 110 | 1013 | 10kV时裕线 | 423 | 0.1 | 0% | 0 | 红
1748 | 曲阜公司 | 时庄站 | 110 | 1015 | 10kV时铧线 | 423 | 170.2 | 40.2% | 0 | 红
1749 | 曲阜公司 | 时庄站 | 110 | 1016 | 10kV时南Ⅰ线 | 423 | 66.3 | 15.7% | 0 | 红
1750 | 曲阜公司 | 时庄站 | 110 | 1017 | 10kV时西线 | 423 | 113.7 | 26.9% | 0 | 红
1751 | 曲阜公司 | 时庄站 | 110 | 1018 | 10kV宇新线 | 423 | 24.2 | 5.7% | 0 | 红
1752 | 曲阜公司 | 时庄站 | 110 | 1019 | 10kV时南Ⅱ线 | 423 | 293.8 | 69.5% | 0 | 红
1753 | 曲阜公司 | 时庄站 | 110 | 1020 | 10kV时兰线 | 423 | 99.7 | 23.6% | 0 | 红
1754 | 曲阜公司 | 时庄站 | 110 | 1025 | 10kV时北Ⅲ线 | 482 | 286.7 | 59.5% | 0 | 红
1755 | 曲阜公司 | 时庄站 | 110 | 1037 | 10kV吉华线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1756 | 曲阜公司 | 时庄站 | 110 | 1038 | 10kV时园线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红
1757 | 曲阜公司 | 桃园站 | 110 | 005 | 10kV桃城Ⅰ线 | 423 | 124.5 | 29.4% | 0 | 红
1758 | 曲阜公司 | 桃园站 | 110 | 006 | 10kV桃开Ⅰ线 | 423 | 46.2 | 10.9% | 0 | 红
1759 | 曲阜公司 | 桃园站 | 110 | 008 | 10kV桃北Ⅰ线 | 482 | 187.6 | 38.9% | 0 | 红
1760 | 曲阜公司 | 桃园站 | 110 | 009 | 10kV桃开Ⅲ线 | 482 | 187.6 | 38.9% | 0 | 红
1761 | 曲阜公司 | 桃园站 | 110 | 020 | 10kV桃城Ⅱ线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红
1762 | 曲阜公司 | 桃园站 | 110 | 021 | 10kV桃开Ⅱ线 | 423 | 41.5 | 9.8% | 0 | 红
1763 | 曲阜公司 | 桃园站 | 110 | 022 | 10kV晶导Ⅱ线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1764 | 曲阜公司 | 桃园站 | 110 | 023 | 10kV桃北Ⅱ线 | 482 | 200.1 | 41.5% | 0 | 红
1765 | 曲阜公司 | 桃园站 | 110 | 025 | 10kV桃开Ⅳ线 | 482 | 131.4 | 27.3% | 0 | 红
1766 | 曲阜公司 | 南泉站 | 110 | 004 | 10kV南林线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红
1767 | 曲阜公司 | 南泉站 | 110 | 006 | 10kV南城Ⅰ线 | 377 | 0 | 0% | 0 | 红
1768 | 曲阜公司 | 南泉站 | 110 | 009 | 10kV六艺线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红
1769 | 曲阜公司 | 南泉站 | 110 | 012 | 10kV南城Ⅳ线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红
1770 | 曲阜公司 | 南泉站 | 110 | 013 | 10kV南风线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1771 | 曲阜公司 | 南泉站 | 110 | 014 | 10kV南城Ⅴ线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红
1772 | 曲阜公司 | 南泉站 | 110 | 015 | 10kV有朋线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1773 | 曲阜公司 | 南泉站 | 110 | 019 | 10kV南城Ⅱ线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红
1774 | 曲阜公司 | 南泉站 | 110 | 021 | 10kV南体线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红
1775 | 曲阜公司 | 南泉站 | 110 | 022 | 10kV南姜线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1776 | 曲阜公司 | 南泉站 | 110 | 023 | 10kV南城Ⅲ线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红
1777 | 曲阜公司 | 南泉站 | 110 | 027 | 10kV南香线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红
1778 | 曲阜公司 | 南泉站 | 110 | 031 | 10kV南圣线 | 423 | 64.1 | 15.2% | 0 | 红
1779 | 曲阜公司 | 南泉站 | 110 | 032 | 10kV南博线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1780 | 曲阜公司 | 开发区站 | 35 | 1204 | 10kV开城Ⅳ线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红
1781 | 曲阜公司 | 开发区站 | 35 | 1206 | 10kV车站线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红
1782 | 曲阜公司 | 开发区站 | 35 | 1208 | 10kV开城Ⅰ线 | 300 | 0 | 0% | 0 | 红
1783 | 曲阜公司 | 开发区站 | 35 | 1209 | 10kV开城Ⅲ线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红
1784 | 曲阜公司 | 开发区站 | 35 | 12010 | 10kV开城Ⅱ线 | 400 | 0 | 0% | 0 | 红
1785 | 曲阜公司 | 开发区站 | 35 | 12011 | 10kV河套线 | 423 | 78.9 | 18.7% | 0 | 红
1786 | 曲阜公司 | 开发区站 | 35 | 12013 | 10kV仙源线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红
1787 | 曲阜公司 | 郭村站 | 35 | 403 | 10kV铭筑线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1788 | 曲阜公司 | 郭村站 | 35 | 404 | 10kV程庄线 | 265 | 60.3 | 22.8% | 0 | 红
1789 | 曲阜公司 | 郭村站 | 35 | 405 | 10kV陵工线 | 380 | 4.4 | 1.2% | 0 | 红
1790 | 曲阜公司 | 郭村站 | 35 | 406 | 10kV粉店线 | 265 | 44.5 | 16.8% | 0 | 红
1791 | 曲阜公司 | 郭村站 | 35 | 408 | 10kV凫村线 | 482 | 185.8 | 38.5% | 0 | 红
1792 | 曲阜公司 | 郭村站 | 35 | 409 | 10kV雪工线 | 403 | 192 | 47.6% | 0 | 红
1793 | 曲阜公司 | 郭村站 | 35 | 4010 | 10kV宣村线 | 330 | 243.8 | 73.9% | 0 | 红
1794 | 曲阜公司 | 郭村站 | 35 | 4011 | 10kV罗庙线 | 330 | 28.1 | 8.5% | 0 | 红
1795 | 曲阜公司 | 郭村站 | 35 | 4012 | 10kV林村线 | 330 | 0 | 0% | 0 | 红
1796 | 曲阜公司 | 郭村站 | 35 | 4015 | 10kV郭林线 | 380 | 26.7 | 7% | 0 | 红
1797 | 曲阜公司 | 管村站 | 35 | 1104 | 10kV马亭线 | 403 | 93.6 | 23.2% | 0 | 红
1798 | 曲阜公司 | 管村站 | 35 | 1109 | 10kV岩棉线 | 423 | 150.6 | 35.6% | 0 | 红
1799 | 曲阜公司 | 管村站 | 35 | 11013 | 10kV田林线 | 423 | 181.9 | 43% | 0 | 红
1800 | 曲阜公司 | 管村站 | 35 | 11014 | 10kV董工线 | 423 | 174.8 | 41.3% | 0 | 红
1801 | 曲阜公司 | 南辛站 | 35 | 1403 | 10kV南郭线 | 265 | 66.1 | 24.9% | 0 | 红
1802 | 曲阜公司 | 南辛站 | 35 | 1406 | 10kV南湖线 | 423 | 203.7 | 48.2% | 0 | 红
1803 | 曲阜公司 | 南辛站 | 35 | 1409 | 10kV南白线 | 482 | 342.1 | 71% | 0 | 红
1804 | 曲阜公司 | 南辛站 | 35 | 14011 | 10kV南位线 | 423 | 306.2 | 72.4% | 0 | 红
1805 | 曲阜公司 | 南辛站 | 35 | 14012 | 10kV辛庄线 | 482 | 220.1 | 45.7% | 0 | 红
1806 | 曲阜公司 | 书院站 | 35 | 1603 | 10kV书开线 | 482 | 13.6 | 2.8% | 0 | 红
1807 | 曲阜公司 | 书院站 | 35 | 1606 | 10kV古城线 | 482 | 11.8 | 2.4% | 0 | 红
1808 | 曲阜公司 | 书院站 | 35 | 1609 | 10kV书张线 | 403 | 337.2 | 83.7% | 0 | 红
1809 | 曲阜公司 | 书院站 | 35 | 16010 | 10kV书开Ⅱ线 | 482 | 158.1 | 32.8% | 0 | 红
1810 | 曲阜公司 | 书院站 | 35 | 16012 | 10kV书张Ⅱ线 | 300 | 93.2 | 31.1% | 0 | 红
1811 | 曲阜公司 | 书院站 | 35 | 16013 | 10kV书宝线 | 423 | 144.3 | 34.1% | 0 | 红
1812 | 曲阜公司 | 书院站 | 35 | 16015 | 10kV书城Ⅱ线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红
1813 | 曲阜公司 | 书院站 | 35 | 16016 | 10kV书城Ⅰ线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红
1814 | 曲阜公司 | 吴村站 | 35 | 1706 | 10kV峪口线 | 265 | 157.4 | 59.4% | 0 | 红
1815 | 曲阜公司 | 吴村站 | 35 | 1707 | 10kV高楼线 | 482 | 65.1 | 13.5% | 0 | 红
1816 | 曲阜公司 | 吴村站 | 35 | 17013 | 10kV郭店线 | 423 | 128.9 | 30.5% | 0 | 红
1817 | 曲阜公司 | 吴村站 | 35 | 17012 | 10kV前寨线 | 265 | 38.6 | 14.6% | 0 | 红
1818 | 曲阜公司 | 尼山站 | 35 | 1804 | 10kV尼辛线 | 400 | 166.9 | 41.7% | 0 | 红
1819 | 曲阜公司 | 尼山站 | 35 | 1808 | 10kV尼宫线 | 482 | 307.6 | 63.8% | 0 | 红
1820 | 曲阜公司 | 尼山站 | 35 | 18010 | 10kV儒学线 | 400 | 0 | 0% | 0 | 红
1821 | 曲阜公司 | 尼山站 | 35 | 18011 | 10kV圣境Ⅱ线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1822 | 曲阜公司 | 尼山站 | 35 | 18015 | 10kV尼圣Ⅱ线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1823 | 曲阜公司 | 尼山站 | 35 | 18017 | 10kV鲁源线 | 400 | 0 | 0% | 0 | 红
1824 | 曲阜公司 | 尼山站 | 35 | 18018 | 10kV圣境Ⅰ线 | 482 | 0 | 0% | 0 | 红
1825 | 曲阜公司 | 尼山站 | 35 | 18020 | 10kV尼圣Ⅰ线 | 482 | 32.8 | 6.8% | 0 | 红
1826 | 曲阜公司 | 大同站 | 35 | 203 | 10kV同一线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红
1827 | 曲阜公司 | 大同站 | 35 | 204 | 10kV同二线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红
1828 | 曲阜公司 | 大同站 | 35 | 205 | 10kV同八线 | 400 | 0 | 0% | 0 | 红
1829 | 曲阜公司 | 大同站 | 35 | 206 | 10kV同七线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红
1830 | 曲阜公司 | 大同站 | 35 | 208 | 10kV同九线 | 400 | 0 | 0% | 0 | 红
1831 | 曲阜公司 | 大同站 | 35 | 2010 | 10kV同三线 | 377 | 0 | 0% | 0 | 红
1832 | 曲阜公司 | 大同站 | 35 | 2011 | 10kV同四线 | 377 | 0 | 0% | 0 | 红
1833 | 曲阜公司 | 大同站 | 35 | 2012 | 10kV同五线 | 377 | 0 | 0% | 0 | 红
1834 | 曲阜公司 | 大同站 | 35 | 2013 | 10kV同六线 | 423 | 0 | 0% | 0 | 红
1835 | 邹城公司 | 包庄站 | 110 | 012 | 10kV居安北线 | 299.2 | 78.8 | 26.34% | 0 | 红
1836 | 邹城公司 | 包庄站 | 110 | 010 | 10kV牛庄线 | 322.4 | 94.1 | 29.19% | 3083.968 | 黄
1837 | 邹城公司 | 包庄站 | 110 | 011 | 10kV前唐线 | 385.6 | 188.5 | 48.88% | 6513.292 | 黄
1838 | 邹城公司 | 包庄站 | 110 | 022 | 10kV中唐线 | 322.4 | 322.2 | 99.94% | 5501.368 | 黄
1839 | 邹城公司 | 包庄站 | 110 | 021 | 10kV唐工线 | 240 | 57.5 | 23.96% | 3477.89 | 黄
1840 | 邹城公司 | 包庄站 | 110 | 013 | 10kV唐村线 | 385.6 | 0 | 0% | 0 | 红
1841 | 邹城公司 | 包庄站 | 110 | 024 | 10kV居安南线 | 385.6 | 85.4 | 22.15% | 5670.592 | 黄
1842 | 邹城公司 | 包庄站 | 110 | 023 | 10kV电厂线 | 338.4 | 166.7 | 49.26% | 5127.018 | 黄
1843 | 邹城公司 | 包庄站 | 110 | 030 | 10kV西龙线 | 385.6 | 100.77 | 26.13% | 0 | 红
1844 | 邹城公司 | 包庄站 | 110 | 029 | 10kV唐梁线 | 385.6 | 117.44 | 30.46% | 82.588 | 黄
1845 | 邹城公司 | 贾庄站 | 110 | 006 | 10kV工业线 | 299.2 | 207.9 | 69.49% | 4263.014 | 黄
1846 | 邹城公司 | 贾庄站 | 110 | 013 | 10kV蓝天线 | 385.6 | 252.5 | 65.48% | 688.592 | 黄
1847 | 邹城公司 | 贾庄站 | 110 | 022 | 10kV金鼎Ⅱ线 | 338.4 | 73.9 | 21.84% | 5861.088 | 绿
1848 | 邹城公司 | 贾庄站 | 110 | 012 | 10kV金鼎Ⅰ线 | 338.4 | 419.2 | 123.9% | 5861.088 | 绿
1849 | 邹城公司 | 贾庄站 | 110 | 017 | 10kV马楼线 | 322.4 | 220.5 | 68.39% | 80.748 | 黄
1850 | 邹城公司 | 贾庄站 | 110 | 009 | 10kV南屯线 | 299.2 | 178.7 | 59.73% | 537.394 | 黄
1851 | 邹城公司 | 贾庄站 | 110 | 024 | 10kV北屯线 | 385.6 | 216.9 | 56.25% | 1632.862 | 黄
1852 | 邹城公司 | 贾庄站 | 110 | 019 | 10kV南矿线 | 322.4 | 277.1 | 85.95% | 4264.448 | 黄
1853 | 邹城公司 | 贾庄站 | 110 | 007 | 10kV吉祥线 | 385.6 | 287.7 | 74.61% | 4574.722 | 黄
1854 | 邹城公司 | 贾庄站 | 110 | 015 | 10kV万村线 | 385.6 | 150.2 | 38.95% | 2779.112 | 黄
1855 | 邹城公司 | 贾庄站 | 110 | 010 | 10kV园区线 | 299.2 | 174.4 | 58.29% | 0 | 红
1856 | 邹城公司 | 贾庄站 | 110 | 023 | 10kV洁净线 | 385.6 | 29.2 | 7.573% | 5678.592 | 黄
1857 | 邹城公司 | 石墙站 | 110 | 5709 | 10kV蒋屯线 | 482 | 212.8 | 44.15% | 0 | 红
1858 | 邹城公司 | 石墙站 | 110 | 57012 | 10kV孟楼线 | 299.2 | 48.7 | 16.28% | 3409.634 | 黄
1859 | 邹城公司 | 石墙站 | 110 | 5705 | 10kV亿豪线 | 320 | 128.1 | 40.03% | 2604.15 | 黄
1860 | 邹城公司 | 太平站 | 110 | 011 | 10kV太马线 | 385.6 | 191.2 | 49.59% | 3422.652 | 黄
1861 | 邹城公司 | 城前站 | 35 | 6906 | 10kV刘庄线 | 322.4 | 174.4 | 54.09% | 0 | 红
1862 | 邹城公司 | 城前站 | 35 | 69010 | 10kV岳峰线 | 385.6 | 129.7 | 33.64% | 0 | 红
1863 | 邹城公司 | 城前站 | 35 | 6909 | 10kV东山线 | 322.4 | 270 | 83.75% | 0 | 红
1864 | 邹城公司 | 城前站 | 35 | 6905 | 10kV崇村线 | 322.4 | 252.4 | 78.29% | 0 | 红
1865 | 邹城公司 | 尚河站 | 35 | 007 | 10kV胜利线 | 385.6 | 189.5 | 49.14% | 0 | 红
1866 | 邹城公司 | 尚河站 | 35 | 006 | 10kV青邑线 | 385.6 | 258.6 | 67.06% | 0 | 红
1867 | 邹城公司 | 尚河站 | 35 | 005 | 10kV代安线 | 385.6 | 154.4 | 40.04% | 0 | 红
1868 | 邹城公司 | 岗山站 | 110 | 19015 | 10kV公园线 | 299.2 | 175.1 | 58.52% | 5096.744 | 黄
1869 | 邹城公司 | 岗山站 | 110 | 1909 | 10kV鑫源Ⅰ线 | 299.2 | 145.6 | 48.66% | 5182.144 | 绿
1870 | 邹城公司 | 岗山站 | 110 | 19017 | 10kV东郊线 | 299.2 | 64.6 | 21.59% | 5042.164 | 黄
1871 | 邹城公司 | 岗山站 | 110 | 19012 | 10kV科技线 | 299.2 | 273.5 | 91.41% | 5172.144 | 黄
1872 | 邹城公司 | 岗山站 | 110 | 19025 | 10kV西郊线 | 299.2 | 176.2 | 58.89% | 5102.144 | 黄
1873 | 邹城公司 | 岗山站 | 110 | 1908 | 10kV阳光线 | 299.2 | 459.8 | 153.7% | 5182.144 | 绿
1874 | 邹城公司 | 岗山站 | 110 | 19014 | 10kV鑫源Ⅱ线 | 299.2 | 0 | 0% | 5182.144 | 绿
1875 | 邹城公司 | 岗山站 | 110 | 19011 | 10kV铁山线 | 299.2 | 318.1 | 106.3% | 4832.144 | 黄
1876 | 邹城公司 | 岗山站 | 110 | 1907 | 10kV龙山线 | 299.2 | 314.1 | 105% | 5092.144 | 黄
1877 | 邹城公司 | 西苇站 | 110 | 009 | 10kV文博苑ⅡⅠ线 | 338.4 | 0 | 0% | 0 | 红
1878 | 邹城公司 | 西苇站 | 110 | 024 | 10kV泉兴线 | 299.2 | 285.6 | 95.45% | 0 | 红
1879 | 邹城公司 | 西苇站 | 110 | 010 | 10kV马庄线 | 385.6 | 249 | 64.57% | 0 | 红
1880 | 邹城公司 | 西苇站 | 110 | 007 | 10kV护驾线 | 338.4 | 204.7 | 60.49% | 0 | 红
1881 | 邹城公司 | 西苇站 | 110 | 008 | 10kV文博苑Ⅰ线 | 338.4 | 214.9 | 63.5% | 0 | 红
1882 | 邹城公司 | 西苇站 | 110 | 027 | 10kV文博苑Ⅳ线 | 338.4 | 161.07 | 47.59% | 0 | 红
1883 | 邹城公司 | 邹南站 | 110 | 9705 | 10kV千泉线 | 299.2 | 302.8 | 101.2% | 5182.144 | 绿
1884 | 邹城公司 | 邹南站 | 110 | 97016 | 10kV市中线 | 408 | 367.2 | 90% | 7066.56 | 绿
1885 | 邹城公司 | 邹南站 | 110 | 9707 | 10kV北关线 | 385.6 | 320.9 | 83.22% | 4441.132 | 黄
1886 | 邹城公司 | 邹南站 | 110 | 97019 | 10kV百大线 | 385.6 | 295.5 | 76.63% | 6021.542 | 黄
1887 | 邹城公司 | 邹南站 | 110 | 97017 | 10kV平阳线 | 385.6 | 368.5 | 95.57% | 6550.592 | 黄
1888 | 邹城公司 | 邹南站 | 110 | 97014 | 10kV亚圣线 | 233.6 | 237.2 | 101.5% | 3796.672 | 黄
1889 | 邹城公司 | 邹南站 | 110 | 97021 | 10kV阳城线 | 385.6 | 2 | 0.5187% | 5182.144 | 绿
1890 | 邹城公司 | 宝泉站 | 35 | 80011 | 10kV食品线 | 320 | 226 | 70.62% | 0 | 红
1891 | 邹城公司 | 宝泉站 | 35 | 8005 | 10kV明泉Ⅰ线 | 385.6 | 98.5 | 25.54% | 0 | 红
1892 | 邹城公司 | 宝泉站 | 35 | 80012 | 10kV大胡线 | 442.4 | 191.3 | 43.24% | 0 | 红
1893 | 邹城公司 | 宝泉站 | 35 | 8006 | 10kV唐王线 | 320 | 104.1 | 32.53% | 0 | 红
1894 | 邹城公司 | 宝泉站 | 35 | 80019 | 10kV明泉Ⅱ线 | 385.6 | 37.9 | 9.829% | 0 | 红
1895 | 邹城公司 | 宝泉站 | 35 | 80018 | 10kV宝郡线 | 385.6 | 241.9 | 62.73% | 0 | 红
1896 | 邹城公司 | 宝泉站 | 35 | 80020 | 10kV美食线 | 385.6 | 195.56 | 50.71% | 0 | 红
1897 | 邹城公司 | 邹南站 | 110 | 9703 | 10kV十里线 | 299.2 | 221.5 | 74.03% | 4412.644 | 黄
1898 | 邹城公司 | 西苇站 | 110 | 015 | 10kV新城线 | 385.6 | 164.2 | 42.58% | 0 | 红
1899 | 邹城公司 | 西苇站 | 110 | 020 | 10kV后葛线 | 385.6 | 10.6 | 2.749% | 0 | 红
1900 | 邹城公司 | 西苇站 | 110 | 005 | 10kV尚兰线 | 385.6 | 91.4 | 23.7% | 0 | 红
1901 | 邹城公司 | 崇义站 | 35 | 4407 | 10kV牙山线 | 385.6 | 205 | 53.16% | 0 | 红
1902 | 邹城公司 | 崇义站 | 35 | 44016 | 10kV智慧线 | 385.6 | 399 | 103.5% | 0 | 红
1903 | 邹城公司 | 大束站 | 35 | 98013 | 10kV龙门线 | 385.6 | 200.4 | 51.97% | 0 | 红
1904 | 邹城公司 | 大束站 | 35 | 98015 | 10kV黄疃线 | 385.6 | 135.1 | 35.04% | 0 | 红
1905 | 邹城公司 | 大束站 | 35 | 98016 | 10kV云山线 | 385.6 | 251.9 | 65.33% | 0 | 红
1906 | 邹城公司 | 大束站 | 35 | 9803 | 10kV羊山线 | 385.6 | 143.7 | 37.27% | 0 | 红
1907 | 邹城公司 | 大束站 | 35 | 98017 | 10kV大泉线 | 385.6 | 401.4 | 104.1% | 0 | 红
1908 | 邹城公司 | 大束站 | 35 | 9805 | 10kV土旺线 | 264 | 270.9 | 102.6% | 0 | 红
1909 | 邹城公司 | 大束站 | 35 | 9804 | 10kV镇中线 | 385.6 | 120.4 | 31.22% | 0 | 红
1910 | 邹城公司 | 匡庄站 | 35 | 99011 | 10kV付堂Ⅱ线 | 385.6 | 39 | 10.11% | 0 | 红
1911 | 邹城公司 | 匡庄站 | 35 | 9907 | 10kV水河线 | 385.6 | 205.9 | 53.4% | 0 | 红
1912 | 邹城公司 | 匡庄站 | 35 | 9906 | 10kV付堂Ⅰ线 | 385.6 | 340.5 | 88.3% | 0 | 红
1913 | 邹城公司 | 匡庄站 | 35 | 99010 | 10kV黄庙线 | 385.6 | 201.8 | 52.33% | 0 | 红
1914 | 邹城公司 | 匡庄站 | 35 | 9903 | 10kV岚济线 | 385.6 | 214.9 | 55.73% | 0 | 红
1915 | 邹城公司 | 匡庄站 | 35 | 99016 | 10kV鸿山线 | 385.6 | 9.98 | 2.588% | 0 | 红
1916 | 邹城公司 | 北沙站 | 35 | 7308 | 10kV邻圣线 | 240 | 207.6 | 86.5% | 3967.2 | 黄
1917 | 邹城公司 | 北沙站 | 35 | 7304 | 10kV梁岗线 | 299.2 | 251.9 | 84.19% | 3374.504 | 黄
1918 | 邹城公司 | 中心店站 | 110 | 006 | 10kV中运线 | 385.6 | 444 | 115.1% | 0 | 红
1919 | 邹城公司 | 中心店站 | 110 | 007 | 10kV中贸线 | 385.6 | 363.1 | 94.16% | 0 | 红
1920 | 邹城公司 | 北沙站 | 35 | 73015 | 10kV棉厂线 | 160 | 184.5 | 115.3% | 85.68 | 黄
1921 | 邹城公司 | 北沙站 | 35 | 73011 | 10kV综合线 | 197.6 | 119.5 | 60.48% | 3138.482 | 黄
1922 | 邹城公司 | 北沙站 | 35 | 7309 | 10kV三里线 | 385.6 | 69.2 | 17.95% | 6678.592 | 绿
1923 | 邹城公司 | 北沙站 | 35 | 73013 | 10kV营西线 | 385.6 | 379.8 | 98.5% | 6598.792 | 黄
1924 | 邹城公司 | 北沙站 | 35 | 73010 | 10kV桥西线 | 385.6 | 284.1 | 73.68% | 6446.592 | 黄
1925 | 邹城公司 | 北沙站 | 35 | 7307 | 10kV五里线 | 240 | 229.3 | 95.54% | 0 | 红
1926 | 邹城公司 | 工业园站 | 35 | 6605 | 10kV西环线 | 385.6 | 142.3 | 36.9% | 6678.592 | 绿
1927 | 邹城公司 | 工业园站 | 35 | 6604 | 10kV药厂线 | 403 | 405 | 100.5% | 4003.968 | 黄
1928 | 邹城公司 | 工业园站 | 35 | 6608 | 10kV商城线 | 322.4 | 284 | 88.09% | 5210.918 | 黄
1929 | 邹城公司 | 工业园站 | 35 | 6607 | 10kV岳庄线 | 322.4 | 287.5 | 89.17% | 2479.968 | 黄
1930 | 邹城公司 | 工业园站 | 35 | 66014 | 10kV欧陆线 | 385.6 | 300 | 77.8% | 6438.392 | 黄
1931 | 邹城公司 | 工业园站 | 35 | 66010 | 10kV奔腾线 | 322.4 | 136.6 | 42.37% | 4753.968 | 黄
1932 | 邹城公司 | 工业园站 | 35 | 6603 | 10kV铁运线 | 385.6 | 7 | 1.815% | 5182.144 | 绿
1933 | 邹城公司 | 岗山站 | 110 | 19026 | 10kV岗矿Ⅱ线 | 338.4 | 381.1 | 112.6% | 5831.088 | 黄
1934 | 邹城公司 | 岗山站 | 110 | 1906 | 10kV择邻线 | 299.2 | 71.9 | 24.03% | 5042.144 | 黄
1935 | 邹城公司 | 岗山站 | 110 | 19024 | 10kV花园线 | 385.6 | 0 | 0% | 6678.4 | 绿
1936 | 邹城公司 | 岗山站 | 110 | 19016 | 10kV杨下线 | 299.2 | 241.1 | 80.58% | 3720.294 | 黄
1937 | 邹城公司 | 岗山站 | 110 | 19027 | 10kV岗矿Ⅰ线 | 385.6 | 235.6 | 61.1% | 5278.572 | 黄
1938 | 邹城公司 | 岗山站 | 110 | 1904 | 10kV岗前线 | 299.2 | 134.1 | 44.82% | 3606.504 | 黄
1939 | 邹城公司 | 岗山站 | 110 | 19029 | 10kV云玺线 | 385.6 | 313.26 | 81.23% | 6288.4 | 黄
1940 | 邹城公司 | 岗山站 | 110 | 19030 | 10kV杜庄线 | 385.6 | 378.17 | 98.07% | 5182.144 | 绿
1941 | 邹城公司 | 西苇站 | 110 | 011 | 10kV爱家线 | 299.2 | 70 | 23.4% | 0 | 红
1942 | 邹城公司 | 西苇站 | 110 | 025 | 10kV新苑线 | 299.2 | 201.5 | 67.35% | 0 | 红
1943 | 邹城公司 | 西苇站 | 110 | 004 | 10kV龙泉线 | 385.6 | 477.9 | 123.9% | 0 | 红
1944 | 邹城公司 | 西苇站 | 110 | 023 | 10kV文博苑Ⅱ线 | 338.4 | 338.7 | 100.1% | 0 | 红
1945 | 邹城公司 | 西苇站 | 110 | 006 | 10kV燕京线 | 338.4 | 200.5 | 59.25% | 0 | 红
1946 | 邹城公司 | 西苇站 | 110 | 014 | 10kV泰和线 | 299.2 | 80.2 | 26.8% | 0 | 红
1947 | 邹城公司 | 西苇站 | 110 | 030 | 10kV国宏线 | 299.2 | 135 | 45.12% | 0 | 红
1948 | 邹城公司 | 西苇站 | 110 | 012 | 10kV齐鲁线 | 299.2 | 210.3 | 70.29% | 0 | 红
1949 | 邹城公司 | 西苇站 | 110 | 032 | 10kV鲁香山线 | 385.6 | 410 | 106.3% | 0 | 红
1950 | 邹城公司 | 西苇站 | 110 | 033 | 10kV市府线 | 338.4 | 380.2 | 112.4% | 0 | 红
1951 | 邹城公司 | 西苇站 | 110 | 029 | 10kV东关线 | 338.4 | 209.9 | 62.03% | 0 | 红
1952 | 邹城公司 | 西苇站 | 110 | 031 | 10kV名仕线 | 338.4 | 106.2 | 31.38% | 0 | 红
1953 | 邹城公司 | 西苇站 | 110 | 021 | 10kV接驾线 | 299.2 | 306.3 | 102.4% | 0 | 红
1954 | 邹城公司 | 邹南站 | 110 | 9706 | 10kV国道线 | 299.2 | 316.4 | 105.7% | 5182.144 | 绿
1955 | 邹城公司 | 邹南站 | 110 | 9704 | 10kV无名线 | 121.6 | 171.5 | 141% | 1602.252 | 黄
1956 | 邹城公司 | 邹南站 | 110 | 97015 | 10kV九里线 | 385.6 | 275.5 | 71.45% | 5460.112 | 黄
1957 | 邹城公司 | 宝泉站 | 35 | 80014 | 10kV钢厂线 | 385.6 | 141.1 | 36.59% | 0 | 红
1958 | 邹城公司 | 宝泉站 | 35 | 8008 | 10kV小胡线 | 243.2 | 219 | 90.05% | 0 | 红
1959 | 邹城公司 | 崇义站 | 35 | 44015 | 10kV城关线 | 299.2 | 150 | 50.13% | 0 | 红
1960 | 邹城公司 | 崇义站 | 35 | 44017 | 10kV领秀线 | 385.6 | 254.1 | 65.9% | 0 | 红
1961 | 邹城公司 | 崇义站 | 35 | 44019 | 10kV骏景线 | 299.2 | 100 | 33.42% | 0 | 红
1962 | 邹城公司 | 崇义站 | 35 | 44010 | 10kV普阳线 | 322.4 | 68.4 | 21.22% | 0 | 红
1963 | 邹城公司 | 崇义站 | 35 | 4408 | 10kV天启线 | 339.2 | 10 | 2.948% | 0 | 红
1964 | 邹城公司 | 崇义站 | 35 | 44011 | 10kV贵都线 | 322.4 | 348.5 | 108.1% | 0 | 红
1965 | 邹城公司 | 崇义站 | 35 | 44014 | 10kV成功线 | 385.6 | 466.8 | 121.1% | 0 | 红
1966 | 邹城公司 | 崇义站 | 35 | 4406 | 10kV技校线 | 299.2 | 408.1 | 136.4% | 0 | 红
1967 | 邹城公司 | 付庄站 | 35 | 85015 | 10kV中南线 | 338.4 | 53.6 | 15.84% | 0 | 红
1968 | 邹城公司 | 付庄站 | 35 | 8505 | 10kV碧桂园线 | 320 | 287.22 | 89.75% | 0 | 红
1969 | 邹城公司 | 付庄站 | 35 | 85010 | 10kV付矿线 | 385.6 | 286.5 | 74.3% | 0 | 红
1970 | 邹城公司 | 郭里站 | 35 | 014 | 10kV前黄线 | 385.6 | 135.4 | 35.11% | 0 | 红
1971 | 邹城公司 | 郭里站 | 35 | 010 | 10kV郭镇线 | 385.6 | 169.9 | 44.06% | 0 | 红
1972 | 邹城公司 | 郭里站 | 35 | 008 | 10kV朝阳线 | 385.6 | 230 | 59.65% | 0 | 红
1973 | 邹城公司 | 郭里站 | 35 | 011 | 10kV宋山线 | 385.6 | 27.4 | 7.106% | 0 | 红
1974 | 邹城公司 | 郭里站 | 35 | 009 | 10kV东郭线 | 385.6 | 143.8 | 37.29% | 0 | 红
1975 | 邹城公司 | 石墙站 | 110 | 5704 | 10kV甜菊线 | 120 | 95.5 | 79.58% | 0 | 红
1976 | 邹城公司 | 石墙站 | 110 | 5708 | 10kV金斗线 | 482 | 106.5 | 22.1% | 553.744 | 黄
1977 | 邹城公司 | 石墙站 | 110 | 57010 | 10kV大石线 | 262.4 | 283.6 | 108.1% | 0 | 红
1978 | 邹城公司 | 石墙站 | 110 | 57013 | 10kV上九线 | 385.6 | 259 | 67.17% | 301.042 | 黄
1979 | 邹城公司 | 古路口站 | 35 | 005 | 10kV常峪线 | 385.6 | 195.3 | 50.64% | 0 | 红
1980 | 邹城公司 | 古路口站 | 35 | 015 | 10kV古高线 | 385.6 | 159.56 | 41.37% | 0 | 红
1981 | 邹城公司 | 古路口站 | 35 | 003 | 10kV南刘线 | 385.6 | 282.15 | 73.17% | 0 | 红
1982 | 邹城公司 | 古路口站 | 35 | 014 | 10kV辛甫线 | 320 | 81.8 | 25.56% | 0 | 红
1983 | 邹城公司 | 古路口站 | 35 | 016 | 10kV阳来线 | 385.6 | 96.22 | 24.95% | 0 | 红
1984 | 邹城公司 | 古路口站 | 35 | 004 | 10kV羊绪线 | 385.6 | 386 | 100.1% | 0 | 红
1985 | 邹城公司 | 经开站 | 110 | 007 | 10kV吴官线 | 385.6 | 15 | 3.89% | 6288.592 | 黄
1986 | 邹城公司 | 经开站 | 110 | 006 | 10kV王石线 | 385.6 | 119.5 | 30.99% | 2490.972 | 黄
1987 | 邹城公司 | 经开站 | 110 | 017 | 10kV前韩线 | 385.6 | 235.9 | 61.18% | 4503.972 | 黄
1988 | 邹城公司 | 太平站 | 110 | 012 | 10kV纪沟线 | 385.6 | 243.9 | 63.25% | 1205.452 | 黄
1989 | 邹城公司 | 中心店站 | 110 | 025 | 10kV鲍店Ⅰ线 | 385.6 | 310.6 | 80.55% | 0 | 红
1990 | 邹城公司 | 杏行站 | 35 | 84011 | 10kV友和线 | 299.2 | 250 | 83.56% | 5182.144 | 绿
1991 | 邹城公司 | 杏行站 | 35 | 8403 | 10kV姚庄线 | 385.6 | 175.7 | 45.57% | 6678.592 | 绿
1992 | 邹城公司 | 杏行站 | 35 | 8406 | 10kV骑岭线 | 168 | 165 | 98.21% | 158.94 | 黄
1993 | 邹城公司 | 杏行站 | 35 | 8405 | 10kV北林线 | 281.6 | 87.5 | 31.07% | 4877.312 | 绿
1994 | 邹城公司 | 杏行站 | 35 | 84010 | 10kV鲍太线 | 299.2 | 445.2 | 148.8% | 5182.144 | 绿
1995 | 邹城公司 | 杏行站 | 35 | 84015 | 10kV华源线 | 385.6 | 107.3 | 27.83% | 6678.592 | 绿
1996 | 邹城公司 | 杏行站 | 35 | 84012 | 10kV平江线 | 385.6 | 65.6 | 17.01% | 5701.392 | 黄
1997 | 邹城公司 | 杏行站 | 35 | 8408 | 10kV鲍厂线 | 385.6 | 4.06 | 1.05% | 5182.144 | 绿
1998 | 邹城公司 | 杏行站 | 35 | 8405 | 10kV新姚庄线 | 385.6 | 175.7 | 45.56% | 3028.112 | 黄
1999 | 邹城公司 | 杏行站 | 35 | 8409 | 10kV新北林线 | 281.6 | 158.15 | 56.16% | 879.29 | 黄
2000 | 邹城公司 | 田黄站 | 35 | 26011 | 10kV栖峪线 | 240 | 80.5 | 33.54% | 0 | 红
2001 | 邹城公司 | 田黄站 | 35 | 2607 | 10kV田镇线 | 240 | 91.65 | 38.19% | 0 | 红
2002 | 邹城公司 | 田黄站 | 35 | 26012 | 10kV天成线 | 299.2 | 241.5 | 80.72% | 0 | 红
2003 | 邹城公司 | 田黄站 | 35 | 2606 | 10kV田水线 | 240 | 162.8 | 67.83% | 0 | 红
2004 | 邹城公司 | 田黄站 | 35 | 2604 | 10kV辛庄线 | 240 | 92.3 | 38.46% | 0 | 红
2005 | 邹城公司 | 张庄站 | 110 | 5504 | 10kV王村线 | 385.6 | 211 | 54.72% | 0 | 红
2006 | 邹城公司 | 香城站 | 35 | 8606 | 10kV北王线 | 385.6 | 215.8 | 55.96% | 0 | 红
2007 | 邹城公司 | 香城站 | 35 | 8607 | 10kV大河线 | 385.6 | 354.5 | 91.93% | 0 | 红
2008 | 邹城公司 | 香城站 | 35 | 8609 | 10kV桃园Ⅰ线 | 385.6 | 102.8 | 26.66% | 0 | 红
2009 | 邹城公司 | 香城站 | 35 | 8605 | 10kV万庄线 | 342.4 | 59.4 | 17.35% | 0 | 红
2010 | 邹城公司 | 香城站 | 35 | 8604 | 10kV山阴线 | 342.4 | 168.6 | 49.24% | 0 | 红
2011 | 邹城公司 | 香城站 | 35 | 86016 | 10kV桃园Ⅱ线 | 385.6 | 401 | 104% | 0 | 红
2012 | 邹城公司 | 香城站 | 35 | 86017 | 10kV唐邱线 | 385.6 | 0 | 0% | 0 | 红
2013 | 邹城公司 | 邹南站 | 110 | 97020 | 10kV刘营线 | 385.6 | 251.7 | 65.27% | 0 | 红
2014 | 邹城公司 | 金山站 | 35 | 91015 | 10kV白山线 | 322.4 | 149.8 | 46.46% | 0 | 红
2015 | 邹城公司 | 金山站 | 35 | 9105 | 10kV林前线 | 385.6 | 269.8 | 69.97% | 0 | 红
2016 | 邹城公司 | 金山站 | 35 | 9106 | 10kV王楼线 | 322.4 | 179.2 | 55.58% | 0 | 红
2017 | 邹城公司 | 峄山站 | 35 | 6508 | 10kV龙河线 | 322.4 | 343 | 106.4% | 0 | 红
2018 | 邹城公司 | 峄山站 | 35 | 6506 | 10kV石马线 | 385.6 | 199.3 | 51.69% | 0 | 红
2019 | 邹城公司 | 峄山站 | 35 | 6507 | 10kV纪王线 | 385.6 | 175.9 | 45.62% | 0 | 红
2020 | 邹城公司 | 峄山站 | 35 | 6503 | 10kV店子线 | 322.4 | 122.6 | 38.03% | 0 | 红
2021 | 邹城公司 | 峄山站 | 35 | 6509 | 10kV北龙线 | 322.4 | 176.17 | 54.64% | 0 | 红
2022 | 邹城公司 | 张庄站 | 110 | 5509 | 10kV大律线 | 385.6 | 163.3 | 42.35% | 0 | 红
2023 | 邹城公司 | 张庄站 | 110 | 5507 | 10kV黄林线 | 120 | 184 | 153.3% | 0 | 红
2024 | 邹城公司 | 张庄站 | 110 | 5504 | 10kV老林线 | 322.4 | 443 | 137.4% | 0 | 红
2025 | 邹城公司 | 张庄站 | 110 | 55010 | 10kV张柳线 | 385.6 | 184.5 | 47.85% | 0 | 红
2026 | 邹城公司 | 张庄站 | 110 | 5505 | 10kV刘洼线 | 322.4 | 244.9 | 75.96% | 0 | 红
2027 | 邹城公司 | 张庄站 | 110 | 5509 | 10kV新林线 | 385.6 | 353.66 | 91.71% | 0 | 红
2028 | 邹城公司 | 中心店站 | 110 | 023 | 10kV中屯线 | 385.6 | 0 | 0% | 0 | 红
2029 | 邹城公司 | 中心店站 | 110 | 024 | 10kV中兴线 | 385.6 | 247.51 | 64.18% | 0 | 红
2030 | 邹城公司 | 中心店站 | 110 | 004 | 10kV东滩Ⅰ线 | 385.6 | 324.4 | 84.13% | 0 | 红
2031 | 邹城公司 | 中心店站 | 110 | 008 | 10kV中旺线 | 385.6 | 413.1 | 107.1% | 0 | 红
2032 | 邹城公司 | 中心店站 | 110 | 019 | 10kV东滩Ⅱ线 | 385.6 | 92.2 | 23.91% | 0 | 红
2033 | 邹城公司 | 中心店站 | 110 | 032 | 10kV中环线 | 385.6 | 75.5 | 19.58% | 0 | 红
2034 | 邹城公司 | 中心店站 | 110 | 020 | 10kV鲍店Ⅱ线 | 385.6 | 55.8 | 14.47% | 0 | 红
2035 | 邹城公司 | 付庄站 | 35 | 8506 | 10kV老营线 | 299.2 | 196 | 65.51% | 0 | 红
2036 | 邹城公司 | 付庄站 | 35 | 8508 | 10kV联络线 | 299.2 | 238.5 | 79.71% | 0 | 红
2037 | 邹城公司 | 付庄站 | 35 | 85011 | 10kV中心线 | 299.2 | 232.7 | 77.77% | 0 | 红
2038 | 邹城公司 | 付庄站 | 35 | 85012 | 10kV南宫线 | 299.2 | 347 | 116% | 0 | 红
2039 | 邹城公司 | 付庄站 | 35 | 85013 | 10kV城北线 | 320 | 241.5 | 75.47% | 0 | 红
2040 | 邹城公司 | 太平站 | 110 | 014 | 10kV里能Ⅰ线 | 372 | 51.8 | 13.92% | 5923.04 | 黄
2041 | 邹城公司 | 太平站 | 110 | 017 | 10kV里能Ⅱ线 | 372 | 120.7 | 32.45% | 4618.04 | 黄
2042 | 邹城公司 | 太平站 | 110 | 019 | 10kV韩楼线 | 372 | 416 | 111.8% | 291.06 | 黄
2043 | 邹城公司 | 太平站 | 110 | 016 | 10kV纸厂线 | 322.4 | 201.5 | 62.5% | 3568.858 | 黄
2044 | 邹城公司 | 太平站 | 110 | 007 | 10kV新荣线 | 385.6 | 120.9 | 31.35% | 6142.272 | 黄
2045 | 邹城公司 | 太平站 | 110 | 013 | 10kV南亢线 | 322.4 | 225.2 | 69.85% | 0 | 红
2046 | 邹城公司 | 太平站 | 110 | 008 | 10kV新华线 | 385.6 | 63.4 | 16.44% | 6678.592 | 绿
2047 | 邹城公司 | 兴平站 | 220 | 013 | 10kV兴白线 | 385.6 | 152.16 | 39.46% | 6279.802(变电站仅开放0.04） | 黄
2048 | 邹城公司 | 兴平站 | 220 | 011 | 10kV山能Ⅰ线 | 385.6 | 70.23 | 18.21% | 0 | 红
2049 | 邹城公司 | 兴平站 | 220 | 026 | 10kV山能Ⅱ线 | 385.6 | 146.18 | 37.91% | 1053.592(变电站仅开放0.04） | 黄
2050 | 邹城公司 | 兴平站 | 220 | 012 | 10kV崔井线 | 385.6 | 141.23 | 36.63% | 2614.912 | 黄
2051 | 邹城公司 | 兴平站 | 220 | 027 | 10kV王庄线 | 385.6 | 194.12 | 50.34% | 1351.462(变电站仅开放0.04） | 黄
2052 | 邹城公司 | 兴平站 | 220 | 028 | 10kV兴华线 | 385.6 | 220.56 | 57.2% | 0 | 红
2053 | 邹城公司 | 兴平站 | 220 | 016 | 10kV山能Ⅴ线 | 385.6 | 0.85 | 0.22% | 6678.592(变电站仅开放0.04） | 绿
备注：1.承载力评估等级要根据“红黄绿”划分，对应标注相应颜色。 2.线路管理单位一栏，市公司直供区要填写到“**供电中心”、县公司要填写到“**供电所”。